30 附件

（一）技术需求
1、总体技术要求

总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。

投标单位自行现场踏勘。本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备采购及安装、人员工资福利、机械设备及耗材费、运输费、缴纳各项保险费、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、安装费、售后服务、利润及税金、总包配合费（除设备、软件金额外的1.5%）、第三方检测费、BIM建模费（如有）等一切与完成本项目服务要求所需的全部费用。
2、范围与施工内容

本工程为中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目手术室、ICU等医疗专项设备安装及装修项目。含装饰装修工程、空调安装调试、给排水及工艺管道工程、电气工程、强弱电系统等内容。具体详见设计图纸及清单要求。
（二）技术要求
1、暖通空调
采用的设备必须符合设计图纸要求，具体参数详见图纸及附件。

1.1医用空气处理机组/新风机组

1）净化循环空气处理机组采用卫生型医用净化空气处理机组； 

2）循环机组配置功能段配置：混风段+风机段+初中效过滤段+表冷（加热段）+电极式加湿段+电加热出风段，过滤器设置为 G4+F8。 

3）表冷盘管的框架采用304不锈钢材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。 

4）表冷盘管采用防腐亲水铝箔，换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象。 

5）选用优质变频离心风机。 

6）要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架一般为铝合金框架，强度要求达到国家标准要求。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡。 

7）箱体的框架、保温护板均应有防冷桥措施，达到国家相关标准要求。 

8）机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。箱体的漏风率达到国家标准要求。 

9）医用洁净空调机组的接水盘采用抗菌型不锈钢材质。

10）组合式空气处理机组性能满足以下要求:变形量达到 D1级，漏风量达到L1 级，传热系数达到 T1 级，热桥因子达到 TB1 级。提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件佐证。
1.2风冷热泵机组

1）机组主要由压缩机、冷媒系统转向阀、冷凝器、蒸发器、全热回收器、节流装置、主动回收系统、电气控制箱、PLC控制系统和保护装置等组成。

2）机组表面无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无汽泡和剥落。

3）为节省面积，机组整体结构应紧凑、简洁、合理，易损部件少；具有较小的外形尺寸、便捷的维修布局和清洁空间，机组的管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞且固定紧固。

4）风冷热泵机组配置的电机应有良好的绝缘、密封性能；风冷热泵机组易被触及的零部件不应有锐边和尖角。

5）风冷热泵机组采用环保冷媒

6）对所有有可能产生冷凝结露的部位应在出厂前做好保温处理，保温材料的防火性能满足国家规范标准，保温层厚度不小于19mm。

7）机组可以实现单制冷、单制热、冷热同供的工作模式。

8）机组可在额定容量范围内，自动调配供冷和供热能力，满足不同季节工况下的使用要求。任何季节、任何模式下，冷热水必须分开独立管道出水（即出冷水的管道始终出冷水，出热水的管道始终出热水）。制冷、单制热、冷热同供三种模式停机切换模式，选择冷热同供模式时，机组PLC控制系统须自动判断室内负荷需求的变化，控制机组自动进行冷旁通或热旁通以满足室内负荷需求变化。制冷模式、单制热模式、冷热同供模式均需具有全年运行的功能。

9）制冷量/制热量要求正偏离不限，不允许负偏离。

10）投标产品可在极端天气下正常制冷，安全运行；

11）配整机弹簧减振器。
1.3多联机

1）系统要求：系统要确保室内温度：夏季室内温度20℃-24℃，冬季不低于21℃。空调制冷剂要求使用环保冷媒。
2）总体技术要求

A、机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统（如：制冷剂高低压保护、压缩机油温保护、电流过载保护、风机电机过载保护 、过热保护、散热器防结霜（冰）保护等）。

B、空调机组应适应的电源范围：电压：380V±10%，频率：50HZ

3）多联机室外机机组采用直流调速（变频）涡旋压缩机，且压缩机的容量输出必须在10%-120%范围内实现无级调节。压缩机需要带减震装置，维修方便。在运行中，有良好的润滑保障。机组采用模块化设计，每个单元模块必须有一台变频压缩机，保证各模块能够按顺序启动和轮流运行。各模块之间可以互相替代，且保证在个别模块出现故障时，其余模块能够正常运行并且代替故障模块进行工作。压缩机应有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染。机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，噪音不大于65dB（A）。机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

4）室内机噪音不大于45dB（A）。室内机机身必须为镀锌钢板。
5）系统其他部件：蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，铜管壁厚、纯度等各项指标应优于国家标准；翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。机组应有良好的隔热措施。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

6）电气、控制系统：每台室内机配置一台标准控制器固定在墙上。在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能，能方便故障的查询和检修。布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力。机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。
7）冷媒配管
A、干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。
B、清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。
C、气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。
D、冷媒管保温：￠38--￠12的管道，保温厚度为19mm冷媒管厚度要求￠10--￠6 的管道，保温厚度为13mm  冷凝水管：保温厚度均为9mm。

2、恒温恒湿自控系统：须符合国家标准。
3、预制组合合式手术室：须符合国家标准。

4、手术室情报面板：须符合国家标准。

5、医用门医用气密门：须符合国家标准。

6、本项目所有涉及的软件终身免费，且数据接口无限期免费开放。

7、特别要求

7.1 抗震支架
本项目的支架设计及施工必须符合抗震要求，抗震支架必须由专业设计单位深化设计，抗震支架制作、安装，结算按实际结算，且套用江西省现行的消耗量定额及单位估价表的相应子目单价计算直接费，并按江西省现行的定额取费，并按中标价与控制价的优惠同比例下浮。该项金额不得调增，投标人应自行考虑风险，

7.2施工单位应该具有较强的工程实践经验。为便于检修和调试，应预留适当的检修口、调试阀门等，如因未预留造成检修或调试问题，工期、费用不予索赔，造成的损失应如实赔偿。

7.3竣工验收过程中专家或第三方验收单位提出的整改项目，涉及到施工范围内建设现场整改，施工单位必须无条件整改，该项费用后期不予增加。

7.4供应商应自行现场踏勘，熟悉图纸和现场情况，办理各项施工许可费用和为施工而采用的技术措施费等应充分考虑在投标价格中，后期采购人不予调整，供应商自行承担风险。

7.5供应商应充分保护现场施工完成的管道，如有损坏，需负责维修正常，造成采购人的损失应进行赔偿。

7.6招标文件和招标图纸中未明确的事项，而在施工、试运转、运行等过程中实际会发生的费用，投标时应充分考虑，后续不在增加费用。

7.7必须配合总包单位完成竣工验收备案工作，所涉及的费用应统一考虑，不另行新增。

7.8中标人应依法依规、诚实信用编制工程竣工结算书。承包人工程竣工结算报审金额大于竣工结算审定金额10%以上的，其超出10%以上部分的竣工结算审核费用由中标人支付（竣工结算审核费以招标人与审核单位签订的咨询合同计算），且招标人可直接从任何应支付给中标人的款项中直接扣除上述中标人应承担的竣工结算审核费用。
7.9中标人现场施工前需与采购人、监理、设计单位进行技术交底对接，如有技术要求的变更，以技术交底确认的为准。

7.10中标人进场施工必须服从建设单位、监理单位的管理，接受总包单位的协调。

7.11凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人、监理查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

7.12做好安全文明施工，工完清场。

7.13响应文件中提供本项目的施工方案，内容包含但不限于：施工组织部署、施工进度计划（含横道图、网络图）及工期保证措施、工程质量保证措施、施工技术措施（含主要工序施工工艺）、保证施工安全、文明施工措施、劳动力安排计划及施工机械进场计划等。

7.14招标人在施工现场设有施工临时用水电开关，实行施工用水电挂表计量，计量表出口后所需管/线由承包方负责。
附件：财政评审终版工程量清单及招标清单(含主要设备、材料品牌)、图纸
以上技术条款必须完全响应，否则视为无效投标文件。
（二）商务条件

1.付款方式：1、中标方应在中标通知书发放后的30日内提供10%合同金额的履约银行保函原件（见索即付）或支付10%合同金额的履约保证金，项目竣工后解除履约保函或退回履约保证金。

2、合同签订后甲方支付乙方合同价总价的30%作为预付款，工程进度款(含预付款)累计金额达到签约合同价的50%（含本数)时，开始在工程进度款中全额扣回工程预付款：预付款共分2次扣回，每次扣回金额为预付款总额的1/2,扣回的周期同付款周期；按照每月完成工程量的80%支付，付至合同总价的80%暂停支付。竣工验收并经监理、甲方及甲方委托的第三方审计单位审核后，支付至甲方委托的第三方审计单位审核的85%；经省卫建委委托的第三方最终审计结束后，支付至最终审计结算价的 97%；剩余的3%在质保金满后且配合总包单位完成竣工备案后的60个工作日内一次性支付。本项目有跟踪审计，每笔工程款的支付应由跟踪审计审核确认方可支付。

3、采购人付款前，中标供应商应先向采购人开具相应金额的税务发票，并提交监理单位、跟踪审计单位签字确认的付款申请，否则采购人不承担由此造成的延期付款责任。

4、本项目为政府类投资，双方约定本项目的卫健委委托的第三方审计单位的审计结果和卫健委出具的红头文件作为最终结算的依据。

2.工程结算调整

①对于经设计单位发出采购人认可的设计变更和经采购人计量后签证认可的工程量变化，按采购人认可的工程量计算，若响应文件有该项综合单价，按该项综合单价执行，若响应文件有该项类似的综合单价，参考该项综合单价执行，若响应文件无该项综合单价，则套用江西省现行的消耗量定额及单位估价表的相应子目单价计算直接费，按江西省现行的定额取费，并按报价的让利幅度下调。如增项部分在定额中也没有相应子目，成交供应商在施工前必须根据投标报价的要求进行单价分析（包括各种费用），经监理工程师审核并报请采购人批准后执行。 

②承包人如对工程量清单的工程量有异议，在合同签订后一个月内应对工程量清单计量进行修改并向发包人提交书面意见，经发包人及财审部门核实后调整合同价；否则合同价格至决算完成前不予调整。工程量清单中分部分项工程数量经复查后与原控制价总误差大于±3%时，仅就超出部分进行调整。

3.特别技术要求

1）投标人需具备深化设计的能力，并能根据相关规范（如有变更）及业主的需求进行免费的深化设计，深化设计方案须得到原设计单位和行业类专家的确认后方可组织施工。如深化设计涉及重大变更，施工单位需确保深化设计图审合格，图审费用由施工单位支付，采购人配合。
2）提供的产品须满足设计、使用功能的各项要求；所选产品必须注明生产厂家和品牌并附有产品出厂合格证（施工进场时提供）。

3）所有隐蔽工程的验收均需符合设计和国家标准规范要求，并按隐蔽工程验收程序进行，隐蔽验收时需邀请甲方代表在现场见证。

4）对涉及本项目的主体土建工程（例如屋面、屋顶、结构、设备基础、预埋孔洞、预留管线等）有沟通协调的责任和义务，必要时向监理方提供书面的文件，如主体土建工程出现质量问题或其它配合问题，施工单位未提出，施工单位承担连带的责任。

5）对于甲供设备，施工单位需提供无偿的安装配合服务，并有义务和责任对甲供设备的完好程度、与自身系统的契合程度、安装的精度等进行技术和质量把关。

7）涉及特别重要的子分部分项内容（设计单位确定内容）的验收，应邀请设计单位应一起参加。

8）施工单位应该具有较强的工程实践经验。为便于检修和调试，应预留适当的检修口、调试阀门等，如因未预留造成检修或调试问题，工期、费用不予索赔，造成损失应如实赔偿。

9）消防应接入主楼消防系统，并配合主楼消防施工单位统一完成联动调试，如影响主楼消防验收，视为验收不合格。

10）施工单位施工前应采用BIM技术进行管线综合平衡。

11）所有材料、设备、系统的检测方案在监理审批后应报甲方备案，检测过程应邀请甲方参加，必要时由甲方邀请设计参加。

12）认证认可过程中专家提出的整改项目，涉及到施工范围内建设现场整改，施工单位必须无条件整改，该项费用后期不予增加。

13）施工单位的维保人员纳入院方统一管理，并提供相应设备维保的体系技术资料（例如管理制度、操作规程、工作流程、作业指导书、设备运行维护记录等）。

14）需配合总包单位完成本项目质量要求：工程确保获得江西省优质建设工程杜鹃花奖，力争鲁班奖，如因本分项工程原因未达到质量要求，将处以决算价3%的罚金。在项目尾款支付时扣除。

15）需配合必要的土建楼板开孔及主配合总包体单位工程装备安装等辅材费用需自行考虑，包含在投标费用中

    16）施工单位提供项目人员表，拟派本工程项目负责人及所响应的项目其他人员一旦成交不准更换，项目负责人及所响应的项目其他人员在项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现拟派的项目负责人及所响应的项目其他人员擅自更换或离开施工现场，采购人有权要求成交供应商停止施工，直至项目项目负责人及所响应的项目其他人员回岗。

4、其它

1）投标人现场自行踏勘。

2）涉及特种设备（压力管道、压力容器）的施工、使用应符合国家、地方质监部门的要求和规范，否则由此造成的一切后果由施工单位承担。

3）施工单位应熟悉图纸、规范和招标文件要求，如图纸、规范、招标文件、控制价清单的技术特征、技术参数有不一致，以三者之中要求更高更严的为准，后续不增加费用。

4）卖方在交付设备时,应同时提供安装、调试、可靠性运行、运行和维修所需要的随机备品备件和专用工具，投标时提供清单。

5）招标文件和招标图纸中未明确的事项，而在施工过程、实验室评审过程实际会发生的费用，投标时应充分考虑，后续不在增加费用。

6）采购方有权增减工作量，施工单位不得拒绝。

7）中标单位不得以采购方现场技术条件不具备或提供的资料不齐全等情况，作为经济索赔的依据。

8）招标人有权要求中标单位在合同签订前必须携其投标文件中提供的合同业绩原件、检测报告原件前往采购人处核实，中标单位未提供核实材料的，采购人将不予签订采购合同。

9）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

10）投标单位报价时需考虑因不平衡报价产生的风险，由此导致的不良后果，甲方有权进行处罚。

5、主要设备品牌推荐表

	序号
	名  称
	品 牌 系 列

	
	建筑装饰工程部分
	

	1
	钢材
	相当于或优于南钢、新钢、萍钢等

	2
	水泥
	相当于或优于万年青、南方、国兴、海螺等

	3
	医用门
	相当于或优于德国霍曼、中冠、铭铉、基太思、欧尼克等

	4
	防火门
	相当于或优于王力、步阳、威雅等

	5
	电动门
	相当于或优于松下、中冠、铭铉、欧尼克、霍尼韦尔等

	6
	铝合金地弹门
	相当于或优于凤铝、坚美、耀皮等

	7
	铝合金平开窗
	相当于或优于凤铝、坚美、耀皮等

	8
	PVC 卷材 2.0mm (同质透心)
	相当于或优于阿姆斯壮、洁福、诺拉

	9
	铝扣板
	相当于或优于莱厮顿、阿姆斯壮、雅邦、奥普、友邦等

	10
	铝单板 2.5mm
	相当于或优于莱厮顿、欧陆、雅泰、庭友等

	11
	木板材
	相当于或优于兔宝宝、莫干山、伟业等

	12
	防火板
	相当于或优于富美家、普丽、千四板、莫干山、千年舟等

	13
	树脂板
	相当于或优于富美家、威盛亚、松耐特等

	14
	墙砖、地砖、防滑砖等
	相当于或优于东鹏、诺贝尔、马可波罗等

	15
	花岗岩、大理石
	相当于或优于西德宝、潘帕斯、钢盾等

	16
	抗菌釉面漆
	相当于或优于立邦、多乐士、嘉宝莉等

	17
	防火封堵
	相当于或优于浙江春天、广州坤泰、广州威雅等

	18
	防静电全钢活动地板
	相当于或优于巨汇、耐得林、阿贝特等

	19
	防火窗、防火门联窗
	相当于或优于鑫源、方大天成、聚成、洪都消防等

	20
	检修口
	相当于或优于江西豪宇、江西顺通、江西佳泰等

	21
	薄瓷板
	相当或优于新高、新中源、薄斯美等

	23
	玻璃
	相当或优于南玻、信义、耀皮等

	24
	岩棉
	相当或优于洛科威、欧文斯科宁、安耐福等

	25
	防水
	相当或优于东方雨虹， 广东科顺、卓宝等

	26
	轻钢龙骨
	相当或优于泰山、龙牌、可耐福等

	序 号
	名  称
	品 牌 系 列

	
	安装部分
	

	1
	高低压配电柜、环网柜、配电箱、照明箱元器件
	相当于或优于西门子、 ABB、施耐德等

	2
	卫生洁具
	相当于或优于科勒、 TOTO、美标、箭牌等

	3
	水泵
	相当于或优于熊猫、东方、凯泉、连成

	4
	阀门
	相当于或优于埃美柯、沪航、冠龙、正丰等

	5
	柴油发电机
	相当于或优于美国卡特彼勒CAT、德国 MTU安特 优、美国科勒电力 kohler KD 、康明斯、潍柴等

	6
	照明灯具(含应急照明)
	相当于或优于雷士、欧普、罗格朗、中工等

	7
	电线管(KBG 管)
	相当于或优于凯必吉、武陵源、宏涛、拓创、联塑等

	8
	电缆电线
	相当于或优于赣昌、开开、熊猫、久盛、越光、太平洋等

	9
	火灾报警器材
	相当于或优于泛海三江、海湾、北大青鸟、利达等

	10
	电气火灾监控及电源监控
	相当于或优于泛海三江、海湾、北大青鸟、利达等

	11
	抗震支架
	相当于或优于河北信兴达、上海仲桥、河北昊铁、图揽

	12
	UPS、EPS
	主机相当于或优于伊顿、维谛、奥斯塔娜、山特；

蓄电池相当于或优于理士、双登、奥斯塔娜、汤浅；

	13
	氧气、吸引、空气终端
	相当于或优于深圳捷工、埃塞普、深圳雅森

	14
	插座、开关
	相当于或优于飞利浦、西门子、施耐德、罗格朗

	15
	06Cr19Ni10不锈钢管
	相当于或优于上海一腾、浙江鹏业、浙江合盛

	16
	智能呼叫系统
	相当于或优于山东亚华、长沙宏胤、全视通

	17
	中央空调机组（含净化机组）
	相当于或优于约克、天加、麦克维尔等同等级品牌

	18
	风机盘管及末端设备（含净化机组）
	与中央空调机组同品牌

	19
	多联机
	相当于或优于大金、天加、日立、三菱电机等同等级品牌

	20
	保温材料
	相当于或优于阿乐斯福乐斯、上海亚罗氟、江苏赢胜、华美等同等级品牌

	21
	全铜阀门
	相当于或优于埃美柯、正丰、冠龙等同等级品牌

	22
	水过滤器
	相当于或优于埃美柯、正丰、冠龙等同等级品牌

	23
	金属软管
	相当于或优于埃美柯、正丰、冠龙等同等级品牌

	24
	分体式空调
	相当于或优于格力、美的、海尔等同等级品牌

	25
	板式换热器
	相当于或优于阿法拉伐、APV、传特等同等级品牌

	26
	空气能机组
	相当于或优于生能、天舒、中广欧特斯、美的等同等级品牌

	27
	精密空调
	相当于或优于维谛、阿特拉斯、科华、天加等同档次品牌

	28
	智能信息化
	综合布线系统采用相当于或优于普天、一舟、罗格朗等同档次品牌

院区网络系统采用相当于或优于H3C、华为、锐捷等同档次品牌

视频监控系统采用相当于或优于海康、大华、宇视等同档次品牌

一卡通系统采用相当于或优于科松、同方、捷顺等同档次品牌


备注：
拟投品牌不得低于推荐的品牌（厂家）。

推荐品牌不作为评审因素。
6、售后服务及质保期

6.1、质量保证期：装修、暖通、水电等防水外的项目为2年，防水为5年，质量保证期从项目整体验收合格后开始计算。

6.2、售后服务要求

1）保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求
2）货物最终验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

3）质量保证期内，在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；

4）中标供应商应详细列出售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构。必须保证针对本项目有单独建立的服务档案，货物安装、使用、维护情况必须得到完整的记录，以保证提供的售后服务准确、周到、及时。

5）售后服务响应时间：维修及服务响应时间：提供7×24小时即时响应服务，中标人在接到采购人通知后 2 小时内须做出响应，24 小时内到达现场维修排除故障。如中标人未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由中标人支付。

6.3.安装调试及货物验收：

6.3.1安装调试

1）设备的拆箱、安装调试等项工作由中标供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

2）所有设备、材料均须由中标供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标供应商应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标供应商负担。

6.3.2验收

1）货物验收:

初验：货物达到现场后，中标供应商和采购人共同打开包装验货；中标供应商应提供详细装箱单据；如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，采购人不予验收。

最终验收：货物初验合格后，经安装测试后转入为期15天的试运行。试运行结束后，中标供应商应向采购人提交试运行记录，出具项目试运行报告，并提出最终验收申请，经采购人同意后，采购人与中标供应商双方共同按招标文件和国家或行业相关标准进行最终验收。

2）中标供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

3）如果设备在合同条款规定的保修期内，根据采购人、使用单位或相关国家质量监督检验部门的检验结果，发现设备的质量或规格与合同要求不符，或设备被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人或使用单位有权向中标供应商提出索赔并要求退货或换货。

4）相关检验检测和验收费用全部由中标供应商承担。

5）中标供应商应保证采购人在使用该系统及货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

6.3.3技术服务：自最终验收合格之日起7个工作日内，中标供应商必须将所有相关技术资料（提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。

6.3.4质量要求：工程质量符合合格标准,且不得影响整个项目评定省级优良；如影响整体工程评定省级优良，视为质量不符合合格标准。

6.4、培训要求

6.4.1为保证设备交付后的正常运行使用，中标供应商应在各设备安装现场进行现场培训并负责对采购人的技术人员进行免费培训，培训时间、培训人员及培训地点与采购人协商确定。

6.4.2设备交付正常使用后，中标供应商应针对设备提供系统安装配置文档以确保资料的完整性。

6.4.3对于所有培训，必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。

6.4.4培训要求:通过培训，系统管理操作工作人员对系统各功能模块能比较熟练地掌握并能完成独立操作。

6.4.5培训费用由中标供应商承担。

以上商务条款必须完全响应，否则视为无效投标文件。

技术评审
	评审因素
	评审内容
	分值

	符合性审查
	必须全部满足招标文件“第四章  技术规范要求”中“（一）技术需求”中全部要求，任意一条不满足作无效标处理。

评审依据：根据投标人提供的技术响应偏离说明表，如招标文件中要求提供其他佐证材料，须按其规定。

	1.医用气密门
	1、自动门采用2台交流电机驱动，应用VVV-F变频调节技术（独立调节力度和速度）；

2、门身表面采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染，（其中肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、大肠杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌达到99.9%抗菌）；

3、门体达到乙级防火；

4、具有ISO9001质量体系认证，ISO14001环保管理体系认证。
评审依据：第1条提供产品彩页和软件著作权证书扫描件，第2条提供具有CNAS 或CMA标识的第三方机构检测出具的抗菌性能检测（检验）报告原件扫描件，第3条具有CNAS 或CMA标识的第三方机构检测出具的耐火性能检测（检验）报告原件扫描件，第4条提供相关证书扫描件。且需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函原件扫描件，以上材料均需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分。
	XX分

	2.组合式空气处理机组
	1.漏风率：所投组合式空气处理机组产品按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准中进行测试，满足箱体风量≥25000m3/h的漏风率在机组试验压力700Pa条件下检测结果≤0.02%、在机组试验压力1000Pa条件下检测结果≤0.025%，在机组试验压力1500Pa条件下检测结果≤0.05%；

2. 凝露实验：所投组合式空气处理机组依据标准 GB/T14294-2008 中进行测试，，稳定运行 14小时机组外表面无凝露滴下；

3.整体性能：组合式空气处理机组性能满足以下要求:变形量达到 D1级，漏风量达到L1 级，传热系数达到 T1 级，热桥因子达到 TB1 级；

4.节能性：组合式空气处理机组及组合式空气处理机组（箱体）同时获得中国节能产品认证证书；
评审依据：第1-3条投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS 标识的检测报告原件扫描件，第4条提供中国节能认证证书原件扫描件，且需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函扫描件，以上材料均需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分。
	XX分

	3.风机盘管机组


	1.净化功能：风机盘管净化功能:所投风机盘管所需的净化装置为风机盘管原厂自带，风机盘管自带净化装置依据GB/T 34012-2017测试，微生物一次净化效率和 PM2.5一次净化效率均≥99%，符合得2.5分:

2.节能性：提供风机盘管机组获得的中国节能产品认证证书扫描件，提供一份得XX分，最多得XX分；
评审依据:第1条投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS 标识的检测报告原件扫描件，第2条提供中国节能认证证书原件扫描件，且需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函扫描件，以上材料均需加盖制造商公章，。
	XX分

	4.产品服务的统一性
	投标人所投风冷热泵机组、组合式空气处理机组、风机盘管和多联机为同一品牌，且在江西有售后服务机构，更加方便管理产品售后服务的，得XX分，否则不得分

评审依据:提供制造商盖章的同一品牌说明和产品样册,不提供不得分
	XX分

	5.理化板台面
	1.台面需提供检验报告，按“GB/T 17657-2022”标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁10%、凡士林、王水等77项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

2.理化板台面需提供检验报告（检验项目包含有：耐污染性能、耐划痕、耐光色牢度、苯酚释放量等）。经GB/T 7911-2024标准检测，密度≥1.44 g/cm³，静曲强度≥82Mpa，弯曲弹性模量≥11420 Mpa，耐光色牢度≥4级，表面无变化，耐辐射热≥300S：总挥发有机物（TVOC）≤4ug/m³,苯酚释放量为未检出。

3.理化板台面需提供型式检验（安全性能）检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t0）级，60s焰尖高度≤50mm，600s总热释放量≤9.6MJ，600s总烟生成量≤32㎡。烟气生成速率指数≤2 ㎡/s²，总烟气毒性等级为ZA1级。

4.理化板台面通过化学物排放测试报告，样品在气候仓内放置14天，挥发性有机化合物测试结果合格；检测含96h时TVOC、甲醛、乙醛、苯、二硫化碳等32种以上化合物VOCs的仓浓度测试。

评审依据:提供满足以上台面参数的相应检测报告原件扫描件，以上文件需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分。
	XX分

	6.PVC地板
	1 光老化试验、焊接强度及耐洗刷性：同质透心PVC地板光老化试验-氙灯辐射暴露测试，暴露时间不少于210小时，灰标等级不低于4级、耐光等级不低于6级；同质透心PVC地板焊接强度依据GB/T11982.2-2015标准检测，在拉伸速度为100±5mm/min的检测条件下，焊接强度检测平均值不小于680N/50mm、最小值不小于670N/50mm；同质透心PVC地板耐洗刷性依据GB/T 9266-2009标准检测，检测结果为10000次不露底。

2抗菌、抗病毒及洁净室等级：同质透心PVC地板通过抗菌效果测试，检测菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌，抗菌率都≥99%，其中大肠杆菌抗菌活性值检测结果为≥5.7、金黄色葡萄球菌抗菌活性值检测结果为≥3.8；同质透心PVC地板通过抗人冠状病毒（HC0V-229E）测试，人冠状病毒（HC0V-229E）抗病毒活性值≥2.5抗病毒活性率都≥99%；同质透心PVC地板通过抗甲型流感病毒H1N1测试，抗病毒活性值≥3.75、抗病毒活性率都≥99%；洁净室等级测试依据ISO 14644-1标准，测试等级为ISO Class 1级。

3.VOCs有害物质：同质透心PVC地板3天（72小时）总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果≤0.15mg/(㎡.h)、同质透心PVC地板3天（72小时）VOCs含量检测项目包含苯、甲苯、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、氯苯、异丙基苯、丙基苯、3-乙基甲苯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、2-乙基甲苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯等，检测结果均为ND ；同质透心PVC卷材地板28天芳香烃、烷烃类及醛酮化合物排放量测试，测试项目包含苯、甲苯、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、正十一烷、TVOC、甲醛，检测结果均为ND；同质透心PVC卷材地板28天VOCs排放测试，二甲基硅烷二醇（Silanediol,dimethyl）定量结果小于4ug/m³、挥发速率小于4.5ug/(㎡.h),六甲基环三硅氧烷（Cyclotrisiloxane,hexamethyl）定量结果小于5ug/m³、挥发速率小6ug/(㎡.h)。

4.耐化学试剂、耐香烟灼伤性能及放射性元素检测：同质透心PVC地板通过不少于115项耐污染及耐化学试剂测试（测试项目包含浓度2%碘酊、硫酸19mol/L、硫酸18mol/L、、盐酸12 mol/L、氢氧化钠15 mol/L、磷酸15mol/L、氯仿等检测项目）检测结果为“无影响”、等级为0级；同质透心PVC地板耐香烟性能测试，测试香烟品类不少于3种、测试等级不低于5级；同质聚氯乙烯地板放射性元素检测，检测项目包含铯、锶、铀、钍等，检测结果全部为“ND”。

评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺函，以上材料均需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分，不提供或提供不符不得分。
	XX分

	7.IT隔离电源系统
	1.医用隔离变压器:泄露电流小于50uA，噪音应小于35db，绝缘等级不小于H级；

2.绝缘监测仪:报警响应时间小于2S,医用隔离变压器内置 PT100 温度传感器。

评审依据：提供产品彩页及检测报告扫描件，同时提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺函，以上材料均需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分，不提供或提供不符不得分。
	XX分

	8.恒温恒湿自控系统控制柜
	1、所投控制柜依据GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备》的试验要求，试验结论为合格；

2、恒温恒湿控制系统软件获得国家版权局著作权登记证书。

评审依据：第1条提供具有CNAS 或CMA标识的第三方机构检测出具的型式试验报告复印件加盖投标人公章，第2条提供软件著作权登记证书。同时提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺函，以上材料均需加盖制造商公章，，每满足一项得XX分，最多得XX分，不提供或提供不符不得分。
	XX分

	9.情报面板
	1.情报面板控制系统获得国家版权局著作权登记证书。

评审依据：提供软件著作权证书扫描件。同时提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺函，不提供或提供不符不得分。
	XX分

	10.电解板
	1、防火性能;手术室墙面顶面所用电解板材料，按GB 8624-2012标准要求，该制品燃烧性能达到不燃A（A1）级；炉内温升≦3℃、质量损失率≦0.2%、持续燃烧时间为0、总热值为0；

2、手术室墙面顶面所用复合板材，抗菌性能应符合手术室内洁净环境要求，依据GB1T 21866-2008 （抗菌涂料(膜)抗菌性能测定法和抗菌效果）对(大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、铜绿假单胞菌 ATCC 15442)的抗菌率＞99.99%。

评审依据：提供有CNAS 或CMA标识的第三方机构出具的检测（检验）报告扫描件。同时提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺函，以上材料均需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分，不提供或提供不符不得分。
	XX分

	11.不间断电源（UPS）
	生产厂家所提供的产品具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证；

2，免费38个月服务上门。
评审依据：第1条提供相关的证书扫描件，第2条提供制造商承诺书证明，以上材料均需加盖制造商公章，每满足一项得XX分，最多得XX分，不提供或提供不符不得分。
	XX分


商务评审
	评审因素
	评审内容
	分值

	符合性审查
	必须全部满足招标文件“第四章  技术规范要求”中“（二）商务条件”全部要求，任意一条不满足作无效标处理。

评审依据：根据投标人提供的商务响应偏离说明表

	售后服务方案
	投标人须在投标文件中提供详细的售后服务方案，包括:①服务内容及质量保障措施;②服务人员及工具投入;③服务响应时间;④安全保障措施;⑤应急处置措施;阐述科学合理、切实可行的每项得XX分，最高得XX分。

评审依据:售后服务方案并加盖投标人公章。
	XX分

	售后服务团队技术能力
	投标人拟投入本项目售后服务团队服务人员在取得电工操作证的前提下，另外投入人员取得制冷与空调作业、高处作业和焊接与热切割作业三种特种作业操作证的,每人得XX分，最高得 XX分，不提供不得分。

评审依据:提供应急管理部或住建部门颁发的特种作业操作证彩色扫描件，以及投标人开标前6个月内任意1个月为其缴纳社保的社保证明彩色扫描件。
	XX分

	施工组织设计方案
	1 施工方案的比较
内容科学、合理、操作性强、规范、高效得XX分；

内容比较科学合理、操作性较强、比较规范得 XX分，其余情况不得分。

2 施工质量保证措施的比较
措施内容科学、合理、操作性强、规范、高效得XX分；措施内容比较科学合理、操作性较强、比较规范得XX分； 其余情况不得分。

评审依据：投标文件中提供《施工组织设计方案》。
	XX分

	业绩
	投标人自2022年1月1日（以竣工验收报告或竣工验收备案表最终落款时间为准）至开标时间前具有与医院或医疗相关的同本项目类似业绩（至少包含手术室或ICU或实验室）案例的，每一个类似成功案例符合得XX分,最多得XX分，不提供不得分。
评审依据：同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告或竣工验收备案表复印件加盖投标人投标人公章。
	XX分

	质保期
	在满足招标文件的要求前提下，质保期每延长6个月加XX分，最多XX分。

评审依据：提供承诺函加盖投标人公章。
	XX分


2


