## 总表
采购清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1.综合布线系统
一、工作区子系统
1 | 单口网络面板 | 1、单口与86型底盒配套使用 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3、带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 4、带有标识条或应用标识 5、面板尺寸：86×86 6、颜色：白色 7、材料：ABS | 个 | 416
2 | 双口网络面板 | 1、双口与86型底盒配套使用 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3、带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 4、带有标识条或应用标识 5、面板尺寸：86×86 6、颜色：白色 7、材料：ABS | 个 | 271
3 | 双口网络地插 | 1、地插端口数：双口； 2、尺寸：120mm*120mm； 3、产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观； 4、弹起型内含弹簧装置，弹起式操作方便灵活； 5、上盖有暗装拉手，开合方便；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平； 6、采用防尘和防水设计。 | 个 | 14
4 | 会议桌面插座 | 网络+HDMI高清插座，含模块、底盒 | 个 | 2
5 | 暗装底盒 | 1、86型通用暗装底盒； 2、镀锌金属材质。 | 个 | 687
6 | 六类非屏蔽模块 | 1、非屏蔽六类标准RJ45信息模块； 2、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC），符合UL94V-0阻燃要求； 3、接触簧片与IDC端子材质：磷青铜镀镍； 4、兼容T568A和T568B两种端接方式； 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 6、接线方式：斜45度IDC打线压接； 7、传输带宽：250MHz； 8、RJ45拔插次数≥750次，IDC端接次数≥250次； 9、工作温度：-10～60℃。 | 个 | 958
7 | 3米六类非屏蔽跳线 | 1、符合YD/T 926.3-2009、ANSI/TIA-568-C.2标准； 2、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 3、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 4、护套材质：PVC/LSZH； 5、采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体； 6、端子接触簧片整体镀金50u； 7、外径：6.1±0.2mm； 8、导体直径：23AWG； 9、传输带宽：250MHz ； 10、跳线长度：3m； 11、机械性能： RJ45端拔插次数≥750次； 12、工作温度：-10～60℃。 | 根 | 500
8 | 语音跳线 | 语音跳线(RJ11-RJ45)，长度3米 | 根 | 212
二、水平区子系统
1 | 六类非屏蔽网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG | 箱 | 300
2 | HDMI高清线 | HDMI高清线，长度10米 | 根 | 2
三、管理间子系统
1 | 24口数据配线架（含模块） | 1、符合YD/T 926.3-2009、ANSI/TIA-568-C.2标准； 2、配线架金属材质：钢制底板整体结构； 3、配线架类型：24口模块式配线架 ，易于维护； 4、模块材质：采用高抗压阻燃ABS材料，达到UL94V-0阻燃要求； 5、接触簧片与IDC端子材质：磷青铜镀镍； 6、镀金层厚度：50µm； 7、带有透明标签管理区域，方便端口信息管理； 8、兼容T568A和T568B两种打线方式； 9、接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm； 10、背部线缆托架合理控制线缆弯曲半径，方便施工和保证传输性能； 11、传输带宽：250MHz； 12、RJ45拔插次数≥750次，IDC端接次数≥250次； 13、19英寸1U标准机架式设备。 | 个 | 78
2 | 110语音配线架（含模块） | 1、符合YD/T 926.3-2009、ANSI/TIA-568-C.2标准； 2、背板材质：涂塑黑色钢板； 3、跳线架材质：采用优质的PC（聚碳酸脂）材料； 4、IDC接线端子：磷青铜镀镍； 5、镀金层厚度：50µm； 6、标配的标签栏方便管理数据端口； 7、可接线缆对数：100对； 8、导线端接次数：≥250次； 9、19英寸1U标准机架式设备。 | 个 | 11
3 | 理线架 | 1、19英寸1U标准机架式设备； 2、理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑； 3、支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板； 4、理线口位：24位。 | 个 | 106
4 | 4芯光纤配线盒 | 1.芯数：4芯。 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管； 3.高精度机械尺寸； 4.低插入损耗； 5.良好的接插能力； 6.接口类型：LC。 | 个 | 5
5 | 8芯光纤配线盒 | 1.芯数：8芯。 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管； 3.高精度机械尺寸； 4.低插入损耗； 5.良好的接插能力； 6.接口类型：LC。 | 个 | 4
6 | 12芯ODF配线架 | 1、端口数量：12口，半配12芯； 2、端口类型：LC； 3、表面处理：静电喷塑； 4、安装方式：19″机架式安装； 5、材料：优质冷扎钢板； 6、满配熔纤盘。 | 个 | 7
7 | 24芯ODF配线架 | 1、端口数量：12口，满配24芯； 2、端口类型：LC； 3、表面处理：静电喷塑； 4、安装方式：19″机架式安装； 5、材料：优质冷扎钢板； 6、满配熔纤盘。 | 个 | 10
8 | 双芯单模光纤跳线 | 1、产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、B1.3纤芯、PVC外皮； 2、应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备； 3、光纤直径：9μm/125（±1）μm ，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米； 4、执行标准：YD/T 1258.2-2009； 5、接口类型：LC/LC 6、插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB； 7、机械耐久性：>1000次 8、研磨工序：4道 9、使用温度：-20~70℃； 10、阻燃等级：OFNR级； | 根 | 60
9 | 2米六类非屏蔽跳线 | 1、符合YD/T 926.3-2009、ANSI/TIA-568-C.2标准； 2、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 3、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 4、护套材质：PVC/LSZH； 5、采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体； 6、端子接触簧片整体镀金50u； 7、外径：6.1±0.2mm； 8、导体直径：23AWG； 9、传输带宽：250MHz ； 10、跳线长度：2m； 11、机械性能： RJ45端拔插次数≥750次； 12、工作温度：-10～60℃。 | 根 | 1456
10 | 鸭嘴语音跳线 | 鸭嘴转网络跳线1米 | 根 | 212
11 | 楼层机柜 | 1、尺寸：600mm（宽）*600mm（深）*2000mm（高），容量：42U； 2、材料为优质SPCC冷轧钢板； 3、前、后门最大开启角度＞180度； 4、防护等级：IP20； 5、两块侧板可拆卸，预留各种走线通道； 6、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 7、机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求； 8、表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 个 | 13
12 | 楼层机柜 | 1、尺寸：600mm（宽）*600mm（深）*1200mm（高），容量：42U； 2、材料为优质SPCC冷轧钢板； 3、前、后门最大开启角度＞180度； 4、防护等级：IP20； 5、两块侧板可拆卸，预留各种走线通道； 6、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 7、机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求； 8、表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 个 | 4
13 | PDU插座 | 1、输入电源：≥1.8米； 2、8 位 10A 万用孔； 3、双路开关； 4、额定电流：10A MAX，额定频率：50-60HZ，额定功率：2500W。 | 根 | 17
四、垂直区子系统
1 | 4芯单模光纤 | 4芯室外光纤及穿管敷设 | 米 | 2000
2 | 8芯单模光纤 | 8芯室外光纤及穿管敷设 | 米 | 1500
3 | 12芯单模光缆 | 12芯室外单模光纤及穿管敷设 | 米 | 3000
4 | 24芯单模光纤 | 24芯室外单模光纤及穿管敷设 | 米 | 1000
4 | 10对大对数电缆 | 1、电缆规格：10*2*0.4mm2； 2、导体材料：无氧铜； 3、绝缘材料：HDPE； 4、屏蔽方式：U/UTP； 5、外护套材料：PVC。 | 米 | 600
5 | 25对大对数电缆 | 1、电缆规格：25*2*0.4mm2； 2、导体材料：无氧铜； 3、绝缘材料：HDPE； 4、屏蔽方式：U/UTP； 5、外护套材料：PVC。 | 米 | 900
6 | 50对大对数电缆 | 1、电缆规格：50*2*0.4mm2； 2、导体材料：无氧铜； 3、绝缘材料：HDPE； 4、屏蔽方式：U/UTP； 5、外护套材料：PVC。 | 米 | 1200
五、设备间子系统
1 | 48芯ODF配线架 | 1、端口数量：24位、48芯； 2、端口类型：LC； 3、表面处理：静电喷塑； 4、安装方式：19″机架式安装； 5、材料：优质冷扎钢板； 6、满配熔纤盘。 | 个 | 8
2 | 双芯单模光纤跳线 | 1、产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、B1.3纤芯、PVC外皮； 2、应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备； 3、光纤直径：9μm/125（±1）μm ，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米； 4、执行标准：YD/T 1258.2-2009； 5、接口类型：LC/LC 6、插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB； 7、机械耐久性：>1000次 8、研磨工序：4道 9、使用温度：-20~70℃； 10、阻燃等级：OFNR级； | 根 | 60
3 | 110语音配线架 | 1、符合YD/T 926.3-2009、ANSI/TIA-568-C.2标准； 2、背板材质：涂塑黑色钢板； 3、跳线架材质：采用优质的PC（聚碳酸脂）材料； 4、IDC接线端子：磷青铜镀镍； 5、镀金层厚度：50µm； 6、标配的标签栏方便管理数据端口； 7、可接线缆对数：100对； 8、导线端接次数：≥250次； 9、19英寸1U标准机架式设备。 | 个 | 5
六、配套施工及辅材
1 | 水晶头 | RJ45六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 20
2 | 水平桥架 | 200*100 | 米 | 1500
3 | 垂直桥架 | 300*100 | 米 | 100
4 | 水平桥架 | 300*150 | 米 | 150
5 | 桥架配套材料 | 吊架、链接件等桥架配套材料 | 批 | 1
6 | JDG管 | JDG20 | 米 | 12000
9 | 光纤熔接 | 1、现场熔接； 2、光纤机器熔接每个熔接点光纤损耗值不大于2db。 | 芯 | 760
10 | 墙面切槽 | 墙面切槽、JDG预埋，墙面恢复 | 米 | 10000
11 | 辅材 | 电胶布、压线钳等零星配套辅材 | 批 | 1
七、室外管网建设
1 | 七孔梅花管 | 1.材质:塑料PVC; 2.规格:梅花管外径 Ф110，七小孔内径 Ф32; 3.配置形式:埋地敷设; | 米 | 2200
2 | PVC穿线管 | 1.材质:塑料PVC; 2.规格:PVC50; 3.配置形式:埋地敷设; | 米 | 500
3 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管; 2.规格:SC140; 3.配置形式:埋地敷设; | 米 | 120
4 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管; 2.规格:SC65; 3.配置形式:埋地敷设; | 米 | 100
5 | 球墨铸铁井盖 | 400mm*400mm，含安装 | 个 | 13
6 | 球墨铸铁井盖 | 600mm*400mm，含安装 | 个 | 25
7 | 球墨铸铁井盖 | 700mm*700mm，含安装 | 个 | 3
8 | 手孔井砌筑制作 | 长400宽400深600，含砖石、水泥、沙等配套材料 | 个 | 13
9 | 手孔井砌筑制作 | 长600宽400深800，含砖石、水泥、沙等配套材料 | 个 | 25
10 | 手孔井砌筑制作 | 长700宽700深800，含砖石、水泥、沙等配套材料 | 个 | 3
11 | 管道沟开挖 | 管道沟开挖、挖沟尺寸：600宽600深、 | 米 | 1600
13 | 管道沟土方回填 | 管道沟原有土方回填夯实 | 米 | 1600
2.计算机网络及无线通信系统
一、外网清单
1 | 防火墙 | 1、防火墙采用国产芯片， 采用国产安全操作系统 2、吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万，IPSec最大隧道数≥4000，SSL VPN并发用户数≥1000，虚拟防火墙数≥100个；交流主机1U设备，≥8个Combo口，≥2个SFP+万兆光口，≥2个GE电口，1个Console口，1个MGMT口，2个USB接口，支持硬盘热插拔扩展 3、IPV6能力，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 4、策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议 5、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题 6、防火墙具备威胁防护AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，RDP协议暴力破解检测，SSH协议暴力破解检测，恶意C&C流量检测，ECA恶意加密流量识别，SQL注入流量检测 7、3年威胁防护(入侵防御与僵尸网络检测+反病毒+文件云端威胁鉴定) | 台 | 1
2 | 外网核心交换机 | 1、交换容量≥168Tbps；整机包转发能力≥36000Mpps; 2、主控引擎槽位≥2个；整机业务板槽位数≥3个（不包含主控槽位），支持电源个数≥2个； 3、为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 5、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS等功能； 6、支持DAI 、防 ARP 地址欺骗、ND Snooping 安全特性； 7、支持 SAID 功能及异常监控； 单台配置：双主控、双电源、配置千兆电口≥48个、配置千兆光口≥48个； | 台 | 1
3 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥102Mpps； 2、配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 1
4 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 6
5 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、配置千兆电口≥48个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 4
6 | 8口POE交换机 | 1、交换机采用国产芯片 2、千兆电口≥8个，2.5G光口≥4个 3、交换容量≥396Gbps，包转发率≥64Mpps 4、POE供电口数量≥8个，最大POE供电≥128W 5、VLAN≥4K，MAC≥16K，支持STP/RSTP/ERPS 6、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持链路聚合 7、支持DHCP client、DHCP Snooping，支持CPU 保护功能 8、支持坤灵APP管理、Web 网管、SSHV2.0 等多样化的管理和维护方式，支持系统日志、分级告警 | 台 | 2
7 | 24口POE交换机 | 1、交换机采用国产芯片 2、千兆电口≥24个，2.5G光口≥4个 3、交换容量≥396Gbps，包转发率≥86Mpps 4、POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥400W 5、VLAN≥4K，MAC≥16K，支持STP/RSTP/ERPS 6、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持链路聚合 7、支持DHCP client、DHCP Snooping，支持CPU 保护功能， 8、支持坤灵APP管理、Web 网管、SSHV2.0 等多样化的管理和维护方式，支持系统日志、分级告警 | 台 | 10
8 | 无线控制器 | 1、≥2个10GE光口， ≥10个GE电口。 2、最大管理AP数量≥256，默认支持256个AP授权管理许可 3、最大接入用户数量≥2K，转发性能≥10Gbps 4、支持直连式，旁挂式和桥接/Mesh 组网模式，支持业务数据的隧道转发和直接转发两种方式 5、支持智能漫游负载均衡技术，智能频段动态调整技术，智能冲突优化技术，实现AP空口优化 6、支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）支持反病毒功能 7、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，支持 4~7 层应用识别，可识别 1500 多种应用 8、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 9、内置 WEB 网管，配置便捷，提供全方位监控和智能诊断 | 台 | 1
9 | 吸顶AP | 1、支持 802.11ax 标准，2.4GHz和 5GHz双频段支持 MU-MIMO， 2、支持整机速率1.775Gbps。 3、支持总空间流数≥4，1个GE 接口 4.SSID数量≥12个 5、支持业务数据的隧道转发和直接转发两种方式 6、支持 IPv4/IPv6 用户访问控制(ACL)，支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全， 7、支持DTLS硬件加密，保证接入AP的合法性，提高无线网络安全， 8、内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度。 | 台 | 132
10 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 46
二、内网清单
1 | 防火墙 | 1、防火墙采用国产芯片， 采用国产安全操作系统 2、吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万，IPSec最大隧道数≥4000，SSL VPN并发用户数≥1000，虚拟防火墙数≥100个；交流主机1U设备，≥8个Combo口，≥2个SFP+万兆光口，≥2个GE电口，1个Console口，1个MGMT口，2个USB接口，支持硬盘热插拔扩展 3、IPV6能力，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 4、策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议 5、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题 6、防火墙具备威胁防护AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，RDP协议暴力破解检测，SSH协议暴力破解检测，恶意C&C流量检测，ECA恶意加密流量识别，SQL注入流量检测 7、3年威胁防护(入侵防御与僵尸网络检测+反病毒+文件云端威胁鉴定) | 台 | 2
2 | 内网核心交换机 | 1、交换容量≥168Tbps；整机包转发能力≥36000Mpps; 2、主控引擎槽位≥2个；整机业务板槽位数≥3个（不包含主控槽位），支持电源个数≥2个； 3、为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 5、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS等功能； 6、支持DAI 、防 ARP 地址欺骗、ND Snooping 安全特性； 7、支持 SAID 功能及异常监控； 单台配置：双主控、双电源、配置千兆电口≥48个、配置千兆光口≥48个； | 台 | 2
3 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥102Mpps； 2、配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 3
4 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 1
5 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、配置千兆电口≥48个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 13
6 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 68
三、智能化控制网
1 | 设备网核心交换机 | 1、交换容量1.36Tbps，包转发率420Mpps； 2、端口配置：实配24个千兆光口，实配8个千兆电口、实配4个万兆SFP+； 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 5、支持MAC地址≥64K、支持IPv4 路由表≥16K、支持IPv6 路由表≥8K； 6、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道； 7、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 8、支持CPU防攻击、SAVI等多种安全特性，支持安全启动，具备网络安全的保障能力 | 台 | 1
2 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥102Mpps； 2、配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 8
3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 6
4 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、配置千兆电口≥48个，配置千兆光口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3等三层协议； 4、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用； 5、ARP地址表≥2K，支持MAC地址≥32K； | 台 | 7
5 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 42
四、二级等保建设
1 | 终端杀毒软件（内网） | 1.包含终端管理中心软件一套，PC授权30个；服务器授权30个 2.该产品支持适用于Windows PC防护及主流信创PC防护：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等操作系统，支持适用于Windows 服务器防护及主流信创服务器防护：支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、 Ubuntu 14 +等操作系统； 3.支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用、系统安装包、JAR包、计划任务、环境变量等信息，支持从资产的维度和信息的维度去查看数据，并支持数据的导出；支持管理员远程控制终端，处理终端及系统使用问题，并支持设置自动应答与需要终端用户相应两种模式； 4.支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，支持在客户端和管理平台更新资产信息；支持自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等；支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒； 5.支持主机在线时长监控查询，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息；监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志；支持检测类系统弱口令，支持检测的系统类型包含：Windows、Linux； 6.内置1800+检测规则，可覆盖ATT&CK矩阵的14中攻击战术及131种攻击技术，建立完整而全面的ATT&CK战技术知识库，并支持已中英文两种语言展示；可精准检测并阻断基于ATT&CK的入侵攻击； 7.具备防病毒功能，支持针对注册表、内存、引导区、启动项进行病毒扫描，实时发现病毒威胁，支持提供专门的挖矿风险评估工具、勒索风险评估功能，提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎，基于文件读写、进程、命令、网络、注册表修改等行为对于未知勒索病毒进行发现和阻断； 8.支持防端口扫描，锁定恶意的端口扫描，并记录告警,支持对系统暴力破解行为进行一定的限制，可设置单个IP请求时间、登录失败次数、IP临时锁定时间。 | 套 | 1
2 | 日志审计平台 | 1、1U标准机架式，单电源，8G 内存，≥6个千兆电口，存储容量≥2TB，100个日志源授权。 2、支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持SM3和SHA256，加密模式支持AES和SM4，日志接收支持解密；可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收；支持通过界面自定义字段方式实现与第三方平台的数据共享，快速满足第三方平台个性化分析和对接需求； 3、支持的设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔(Fortinet)、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium、东方电子、EMC、中国电力科学研究院、Eudora、Google、冠群金辰、Linksys、McAFee、Netapp、永达、Sonicwall、Vigor、天存、Symantec（赛门铁克）、Hardened-PHP、Foundertech(方正)、三零盛安、Allot、蓝盾、IBM、金诺网安、网威、Nortel(北电)、Citrix(思杰)、Watchguard、中兴、阿帕奇、Windows系统日志、Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等； 4、内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展；支持美观易用的思维导图模式的解析规则界面自定义；对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式 ； 5、可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比等策略；支持日志本地备份及恢复，支持日志备份自动传送到远程服务器，支持日志备份自动传送到远程服务器，支持FTP、SAMBA、NFS和FILE，4种方式的远程服务器；支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果； 6、内置73000+条CVE漏洞数据知识库，支持从IBM Rational AppScan、Nessus、OpenVAS等导入资产弱点漏洞信息； 7、内置合规性报表1000+种，自定义的报表支持多个统计维度的数据集合；支持报表导出为PDF和Word格式文件； 8、根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理；用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户；提供一键式故障排除功能； 9、三年原厂质保服务服务。 | 台 | 1
3 | 堡垒机 | 1、标准1U硬件平台，单电源；硬盘容量≥2T，内存≥8G；配备千兆电口≥6个，USB口≥2个；并发字符连接≥100个，并发图形连接≥20个，授权资产≥100个；含3年标准软硬件维保及特征库升级服务； 2、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限；支持按部门组织架构（至少10个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等。每个部门管理员仅可管理本部门及下级部门的相关配置； 3、支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA认证系统联动登录堡垒机；支持多个AD域认证源；支持自动同步AD/LDAP用户；支持与Get、Post、Soap发送方式的HTTP短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动； 4、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具；单点登录支持调用多种本地客户端工具：字符：xshell、secureCRT、putty、MobaXterm，图形：mstsc、realvnc，文件传输：secureFX、flashFXP、filezilla、winscp、Xftp、MobaXterm，数据库：ssms、sqlwb、DBeaver、mysqlcli、DbVisualizer、MySQLWorkbench、MySQLFront、PLSQL、SQLPlus、db2cmd、QuestCentral、pgAdmin3、psSQL、Ksql、lsql、Dlsql、DMmanager、GbaseDataStudio、Toad、ToadForDB2、navicat系列，无需应用发布服务器； 5、对于工单申请并批准的资产运维会话，提供单独的工单会话访问列表和单独的工单会话审计界面，便于审计员进行区分，实现细颗粒度运维审计；支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等； 6、支持对Web应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本；支持Unix/Linux系统账号自动改密功能。并支持账号切换改密功能，当root不能直接远程登录时，依旧可以修改root密码； 7、支持设置改密时登录某一服务器的时间间隔，以防止因登录频繁被服务器认为是暴力破解行为；支持设置改密计划验密最大尝试次数及超时时间，以防止特定情况下验密动作被误认为是暴力破解行为；支持Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，可通过此专用客户端登录堡垒机，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作； 8、运维客户端自带运维工具，可不依赖xshell/Securecrt/mstsc等工具进行运维操作；客户端还至少需支持资产分组、资产连通性检测，批量运维、资产运维审批、命令审批、二次运维审批等能力。其中资产分组操作支持个性化设置，即每个运维人员可单独设置分组，相互之间独立；客户端支持通过访问域名堡垒机，且客户端支持AD认证、第三方认证系统联动认证登录； 9、支持提供禁止审计功能，可对部分设定策略的会话不审计录像，防止机密信息二次泄漏； | 台 | 1
4 | 二级等保测评 | 由第三方专业测评公司通过物理安全、网络安全、应用安全等角度测试一个二级网络系统 | 项 | 1
3.视频监控系统
一、前端设备
1 | 室内半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机 2、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux 4、补光灯类型：红外灯 5、补光距离：最远可达30 m 6、红外波长范围：850 nm 7、最大分辨率：≥2560 × 1440 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码，子码流：H.265/H.264 9、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 11、音频：≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡，≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 12、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 13、复位：支持 14、电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 15、恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 16、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 17、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 18、防护：IP67，IK10 | 台 | 193
4 | 室内枪型摄像机 | 1、≥400万筒型网络摄像机 2、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux 4、宽动态：数字宽动态 5、红外波长范围：850 nm 6、防补光过曝：支持 7、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 8、补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 9、最大分辨率：≥2560 × 1440 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 11、子码流：H.265/H.264 12、音频：≥1个内置麦克风 13、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 17、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 18、PoE：IEEE 802.3af，Class 3 19、IP67防护等级 | 台 | 53
4 | 室外枪型摄像机 | 1、≥400万筒型网络摄像机 2、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux 4、宽动态：数字宽动态 5、红外波长范围：850 nm 6、防补光过曝：支持 7、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 8、补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 9、最大分辨率：≥2560 × 1440 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 11、子码流：H.265/H.264 12、音频：≥1个内置麦克风 13、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 17、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 18、PoE：IEEE 802.3af，Class 3 19、IP67防护等级 | 台 | 64
6 | 壁装支架 | 1、材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 117
7 | 电源适配器 | 1、DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A | 台 | 310
8 | 室外球型摄像机 | 1、≥400万室外球机 2、传感器类型：≥1/2.8＂ Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 4、焦距：4.8-120mm，≥25倍光学变倍 5、视场角：水平视场角53.6-2.9度(广角-望远) 6、补光灯距离：红外≥150m，暖白光≥30m 7、防补光过曝：支持 8、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 9、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 10、宽动态：120dB超宽动态 11、网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 12、SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 13、报警：≥1路报警输入，≥1路报警输出 14、音频：≥1路音频输入，≥1路音频输出，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 15、RS-485：采用半双工模式。 16、电源：DC12V±20% 17、防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 18、Smart跟随：手动跟随,支持多场景巡航跟随,事件跟随 | 台 | 10
9 | 球机支架 | 1、压铸铝合金材质，表面做喷塑处理；安全绳钩设计，安装更方便、更安全。 颜色：白 材质：铝合金 尺寸：110×145×189mm | 个 | 10
10 | 电梯专用摄像机 | 1、最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：456 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 | 台 | 7
11 | 电梯网桥 | 整机最大功耗：2 W 供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器 装箱形式：成对装 整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 无线传输距离：100 m 支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps 配对方式：成对 PoE受电距离：60 m LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：10/20 MHz | 台 | 7
二、后端设备
1 | 49英寸拼接屏 | 显示尺寸：49 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 对比度：1200:1 音视频输入接口：HDMI×1, DVI×1, USB×1 音视频输出接口：无 控制接口：RS232 IN x 1，RS232 OUT x 1 电源：180～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 200 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm x 400 (V) mm 产品尺寸：1078.34 (W) mm × 608.36 (H) mm × 71.1 (D) mm | 块 | 12
2 | 49英寸拼接屏支架 | 配套液压支架 | 个 | 12
3 | HDMI高清线 | HDMI高清视频线，长度15米 | 根 | 12
4 | 拼控解码器 | 1、支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 2、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 3、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 4、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 5、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 6、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 7、最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 8、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 9、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 10、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 11、支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 12、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 13、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 14、解码分辨率：最高3200W像素 15、视频解码通道：192 16、视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 17、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 18、场景数量：64 19、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 20、视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 21、视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 22、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 23、音频输入接口：2路HDMI内嵌 24、音频输出接口：12路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 25、音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 1
5 | 管理工作站 | CPU：≥i5-12400； 内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个≥256G SSD 机械硬盘：无 显示器：≥21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 | 台 | 1
6 | 网络存储设备 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 1
7 | 8T硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 支持5年有限质保服务 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2000000 h | 块 | 48
三、中心管理平台
1 | 管理服务器 | 2U 3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 设备重量：最大23千克（含导轨） | 台 | 1
2 | 基础包 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务、图上监控。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、设备运维 a.支持设备运维，包含设备升级、设备日志、设备校时、设备状态、告警监控、设备远程参数配置等设备生命周期管理，支持监控设备在线率、开关量状态等 b.支持视频运维，包含视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况，录像完整性检测，并提供相应的统计报表 九、数据底座 1、数据模型 a.数据标准：基于数据标准，集中管理系统中涉及的模型元数据和数据模型，保障业务数据定义的一致性，实现数据级联、数据上图、巡检对象、BI、流程表单和复杂处理规则的高效配置，同时内置丰富的通用模型、行业模型、数据字典等，开箱即用，方便扩展。 b.数据存储：模型与存储解耦设计，扩大数据底座的应用场景适应性。支持数据可选存储主流关系型数据库（默认PG）、NoSql数据库，支持数据库原生索引、校验，支持数据缓存管理等，满足上游OLAP和OLTP业务。 2、数据接入 a.业务数据接入：内置强大的ETL能力，支持对内外部系统数据进行采集、汇聚。数据源支持结构化数据（如关系型数据库中的数据）、半结构化数据（如纯文本文件）。 b.物联数据接入：基于物联感知数据量大、实时性要求高等特点，提炼标准模型，优化存储、访问性能，默认使用ClickHouse作为存储引擎，支持数据分片存储配置，满足亿级数据存储，为物联数据的海量存储、即席分析和高效查询提供了保障。 3、数据处理 a.数据转义：支持数据流入数仓执行DML操作前后埋点，可视化数据处理流程配置，实现数据的过滤、转换，快速满足业务开发、界面显示等经常变化的数据需求。 4、数据开放 a.数据接口：自助式的数据接口设计和配置，按模型、标准SQL定义接口，快速满足业务开发、第三方集成等开发场景。 b.数据推送：基于规则的数据推送能力配置，支持模型数据变化的实时推送，快速满足异常告警多端送达等实时性要求高的业务场景。 5、数据安全 1.数据安全：通过统一认证、鉴权的接口网关开放数据接口，敏感数据敏感数据加密存储、加密传输。 十、AI模型管理 1、模型部署 a.模型获取：支持算法模型的远程获取和本地导入，适配不同网络环境要求 b.支持可视化模型部署和进度展示 c.支持模型批量下发和批量升级，方便快速部署 3、任务管理 a.运行模式：灵活的运行模式，支持边缘端任务分析和中心端任务分析，满足不同阶梯方案需求 b.边缘端分析支持实时视频流分析、定时轮巡分析、定时抓图分析 c.中心端分析支持抓图离线分析、视频流提交分析 3.智能报警配置：支持分析任务配置灵活的参数，满足场景化的识别需求，如上报次数控制、识别条件控制等 | 套 | 1
3 | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 450
4 | 门禁管理 | 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 路 | 50
5 | 食堂消费管理 | 食堂消费管理主要为食堂管理人员提供商户管理、营业时段管理、计费模式、消费授权、优惠补贴、账户充值、消费记录查询和统计分析等基础消费功能应用。模块费用10000元，按10元/人收费。 一、提供商户资料管理应用 1、支持对商户进行管理，商户信息包括商户名称、商户编号、地址、联系人、电话等； 2、支持商户关联消费机； 3、支持对餐别进行管理，可设置餐别的时间段； 二、提供消费账户管理应用 1、支持设置普通账户和补贴账户； 2、支持手动对普通账户和补贴账户进行单个或批量充值、扣款； 3、支持对普通账户和补贴账户设置自动充值阈值和时间； 4、支持优惠补贴，可设置补贴时间段及补贴金额，若消费金额低于补贴金额，则按实际消费金额进行补贴，若消费金额超过补贴金额，则按补贴金额进行补贴； 5、支持消费纠正，消费时发生多扣情况，通过消费纠正返还消费者多扣金额； 三、提供消费规则管理应用 1、支持输入金额（不同时段可限制不同的金额和次数）、固定金额（不同时段可设置不同的定额和限制次数）、按次金额不同的金额计费方式； 2、支持计次计费方式，不同消费时段可限制不同的消费次数； 3、支持按人员区分，实现不同时段定额、限额、计次、限次等消费方式； 4、支持按天/按周/按月进行消费金额和次数的限制； 四、提供消费权限管理应用 1、支持按周计划、假日组设定营业时段； 2、支持将拥有相同权限的人员生成人员分组，便于批量配置权限； 3、支持人员卡名单增量下发及初始化下发； 4、支持人员卡名单下发状态和下发记录查询； 五、提供离线记账消费应用 1、支持记账消费，当设备网络异常时，人员名单内的人员可在设备端进行消费，网络恢复后消费记录上传平台进行扣款； 六、提供消费信息查询及统计分析应用 1、支持账户记录查询，并可导出查询结果； 2、支持消费记录和消费异常记录查询，支持消费记录导入和导出； 3、支持账户余额记录查询，并可导出查询结果； 4、支持消费报表查询及导出，包括日营业收入、月营业收入、组织补贴、组织消费、个人消费、个人充值、个人自动补贴、设备营业额统计、餐别营业额统计报表； | 人 | 500
四、配套施工及辅材
1 | 四联操作台 | 1.可拆装式结构，方便运输及安装，也可焊接式结构，外形美观大方，造型新颖，采用螺栓连接，拼装完整体水平 2.各个单元相互连通，方便走线及安装 3.前后门板冲通风孔，保证设备通风散热 4.尺寸：900mm*2400mm*750mm 5.材料；框架板材全部采用国际标准Q235优质冷轧钢板 主框架采用0.8mm优质冷轧钢板制作 门板架采用0.8mm优质冷轧钢板制作 称重梁采用0.8mm优质冷轧钢板制作 6.台面：采用高密度板制作， 表面防火面制作，抗磨，耐划，耐高温， 7.表面处理：无色无味框架采用酸洗，磷化，打砂后静电喷涂而成，防水，防潮 | 台 | 1
2 | 监控立杆 | 监控立杆，长度≥3.5米，含地笼、鸭嘴、抱箍等配件 | 根 | 9
4 | 网线 | 六类非屏蔽防水网线，24AWG | 箱 | 60
5 | 监控电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 18000
7 | 监控抱杆箱 | 300*400*180不锈钢，含空开及排插 | 个 | 3
8 | 二合一防雷器 | 网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V AC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子 。 | 个 | 19
9 | JDG管 | JDG20、20管径 | 米 | 7000
11 | PVC管 | PVC管、20管径 | 米 | 1000
12 | 辅材 | 波纹管、PVC接头、电胶布、水晶头、标签、压线钳等配套辅材 | 批 | 1
4.一卡通管理系统
一、前端设备
1 | 门禁一体机 | 1、屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 4、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能； 5、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 7、通信方式及网络协议：有线网络； 8、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 9、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； | 台 | 35
2 | 门禁专用电源 | 1、门禁专用电直流输出:12VDC,5A， 2、设NC/NO输出，可直接控制电锁。 3、设开锁时间在0-10秒，设开门按钮输入 | 台 | 19
3 | 单门磁力锁 | 1、壳体材质 铝合金 2、吸块材质 铁镀锌 3、工作电压 DC 12V 4、工作电流 400mA±10% 5、锁体尺寸 250*46.7*26.8mm 6、短板尺寸 180*38*11.5mm 7、安装孔距 222mm 8、环境温度 -20°C~+55°C 9、开关角度 90度、180度 10、产品寿命 50万次 | 把 | 1
4 | 双门磁力锁 | 1、壳体材质 铝合金 2、吸块材质 铁镀锌 3、工作电压 DC 12V 4、工作电流 760mA±10% 5、锁体尺寸 500*46.7*26.8mm 6、短板尺寸 180*38*11.5mm*2块 7、安装孔距 472mm 8、环境温度 -20°C~+55°C 9、开关角度 90度、180度 10、产品寿命 50万次 | 把 | 18
5 | 磁力锁支架 | 磁力锁配套支架 | 个 | 37
6 | 闭门器 | 中号闭门器 | 个 | 37
7 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 3
8 | 人像采集器 | 1、200万CMOS 2、图像清晰、细腻，最高分辨率为1920 × 1080 3、低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON) 4、支持自动电子增益功能，亮度自适应 5、内置麦克风，拾音清晰 6、支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 | 台 | 1
9 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1
10 | 消费机 | 1、消费模式：支持定额消费，金额消费，计次消费，仅取餐模式 口罩识别：支持佩戴口罩识别消费，默认不启用。 口罩策略：无提示、必须戴口罩（该模式下不允许消费） 优惠金额配置：设备可实时显示优惠金额，支持配置余额显示功能（平台支持）； 数据查看：支持在设备上查看消费统计数据，包括消费次数、消费金额等消费记录内容； 计划模板：设备支持分时段消费模式，在不同的时间段内设置不同的消费模式 离线记账功能：设备支持离线记账模式，离线时支持金额/定额/计次消费模式，网络恢复后将消费记录上传平台进行余额同步 TTS语音：可自定义配置消费成功的语音提示，并可叠加播报消费金额，支持蓝牙外接音箱扩大音量 自助点餐消费：设备UI界面展示菜品信息（单价、名称），用户可自助选择菜品并进入支付过程，无需工作人员输入金额，菜品配置通过食堂消费管理平台管理 充值模式：设备支持配置为充值模式（离线不可用），用于作为专门的充值机放置于充值窗口 退款功能：支持退款操作(离线模式下为退款记账，网络恢复后进行断网续传)，输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款，保障误刷问题解决，纠错密码支持4-8位长度的数字 操作系统：Android 闪存：16GB 内存：4GB 处理器主频：2GHZ 尺寸：8英寸 操作方式：触摸 分辨率：1280×800 镜头数量：2个 像素：200W 宽动态：支持 音频输出：支持 音量调节：支持 输出功率：2W 有线网络：10/100/1000Mbps自适应 Wi-Fi：支持，2.4 G 蓝牙：支持 网口：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 IO输入：2个 防拆：支持 RS-485：1个 USB：1个 电源接口：1个 人脸容量：100000 卡片容量：500000 事件容量：150000 读卡类型：M1卡;M1内容;CPU卡序列号;CPU卡内容;二三代身份证序列号 补光灯：红外补光 电源：DC12V/3A 功耗：10W 工作温度：-10℃~50℃ 工作湿度：0~90% 外观尺寸：129.1mm×26.5mm×232.5mm 安装方式：壁挂安装 重量：净重：2.315kg 毛重：3.960kg 使用环境：室内 键盘：选配小键盘 蓝牙：支持接蓝牙音箱 | 台 | 9
11 | 外设键盘 | 1、作为消费金额输入使用； 2、自带12位数黑白点阵显示屏（132*32），可在输入金额时显示数字，也可由消费机控制显示文字内容，包括消费结果，预约的点餐信息等；单屏可显示2行文字； 3、支持输入金额及消费结果语音播报提醒； 4、收款功能：输入金额后按收款可进行交易； 5、消费取消功能：在金额输入并点击收款后，点击取消按钮可取消本次交易； 6、回退功能：输入消费金额后，按回退键可删除一个数字； 7、退款功能：输入金额后按退款，输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款； 8、物理接口：USB（数据传输协议为RS485，支持USB供电） | 个 | 9
12 | IC卡 | IC卡 | 张 | 500
二、配套材料及施工
1 | 一卡通管理工作站 | CPU：≥i5-12400； 内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个≥256G SSD 机械硬盘：无 显示器：≥21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：独立显卡，显存容量≥2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：Windows10 Home（激活） | 台 | 1
2 | 网线 | 六类非屏蔽网线，24AWG | 箱 | 8
3 | 电源线 | RVV2*1.0,全铜国标 | 米 | 2000
4 | 控制线 | RVV2*1.0,全铜国标 | 米 | 800
5 | JDG管 | 管径20 | 米 | 200
6 | 墙面切槽 | 墙面切槽、JDG管预埋，墙面恢复 | 米 | 100
7 | 辅材 | 波纹管、JDG接头、电胶布、水晶头、标签、压线钳等配套辅材 | 批 | 1
5.电梯五方通话系统
1 | 联网通讯线 | 五方对讲联网线,RVVP4*1.5 | 米 | 1000
6.不间断电源系统
1 | UPS主机 | 1.在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于30kVA/27kW。 2.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。 3.输入功率因数: 100%非线性负载时≥0.98, 50%非线性负载时≥0.96, 30%非线性负载时≥0.90。 4.输出额定电压应380/400/415VAC可调。 5.额定输出功率因数应≥0.9。 6.系统效率：100%阻性负载时≥93.5%，50%阻性负载时≥92.2%，30%阻性负载时≥90.5%。 7.外接电池组电压，在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数可调32/34/36/38/40节。 8.应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 9.UPS主机内部应标配手动维修旁路。 10.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 | 台 | 1
2 | UPS蓄电池 | 1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充寿命可达10年及以上。 4.单节蓄电池净重量应不低于28KG。 5.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。 6.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 8.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 9.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 | 只 | 64
3 | 电池柜 | 最大安装32节100AH/12V铅酸蓄电池 | 套 | 2
4 | UPS主机底座 | 6#槽钢，现场定制 | 个 | 1
5 | 电池承重架 | 电池承重架 | 个 | 2
7 | 电池开关箱 | 3P100A | 只 | 2
8 | UPS输出配电箱 | 尺寸：600*600*150，含空开32A2P*9、20A2P*6,浪涌保护器100A3P*1等内部元器件 | 个 | 1
9 | UPS弱电井配电箱 | 尺寸：500*400*160，含空开等内部元器件 | 个 | 18
10 | UPS主电源进出线 | 全铜国标、YJV4*16mm2+10mm2 | 米 | 30
11 | 电源出线 | 全铜国标、YJV3*6mm2 | 米 | 800
12 | 电源出线 | 全铜国标、YJV3*2.5mm2 | 米 | 1200
13 | 桥架 | 50*50 | 米 | 100
14 | 桥架 | 100*100 | 米 | 80
15 | 桥架配套材料 | 吊架、链接件等桥架配套材料 | 批 | 1
7.护理呼叫信号系统
一、护士站设备
1 | 医护主机 | 1. ≥10.1英寸高清显示屏，分辨率≥1280*800，支持全触摸操作； 2. 高清CMOS摄像头≥720P以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 3. 可与病房分机、病床分机、病区门口机呼叫及双向音视频通话； 4. 支持免提和手柄通话功能，有鹅颈麦，进行免提通话；环境嘈杂时，可提起手柄进行通话； 5. 有接听与复位快捷按键，可快速接听呼叫； 6. 与病床分机可进行双向音视频通话，可联动外部IP摄像机，并在通话时，自动打开视频； 7. 有病员一览表功能，可显示每路病床分机对应的病人基本信息，并可查看详细信息； 8. 分机呼叫时，主机和病房分机的触摸屏上均同步显示呼入状态，语音播报“XX号房 XX号床 呼叫”； 9. 可同时显示多路分机或防水按钮的呼叫，并等待处理； 10. 广播功能，可对所有分机进行全区、分组广播喊话或播放MP3声音文件；可在首页实时查看当前播放的节目； 11. 主机托管功能，支持病床分机、防水分机的托管请求； 12. 有音频输入、输出接口，支持TF卡，通话时进行录音录像，并可上传到服务器进行存储； 13. 在线检测，对分机设备状态进行检测，分机故障时主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修； 14. 通话记录查询功能； 15. 循环监视监听功能，可进行2路以上同时监视，监视过程中可截屏保存图片，也可快速呼出对应分机,呼叫完毕，自动返回监视页面； 16. 可在列表中用不同颜色区分分机在线、脱机、呼叫中、通话、未接来电等状态； 17. 床位管理功能，可启用或暂停某张床位，同时在列表中进行指示； 18. 通讯录功能，通过通讯录进行分组管理、快速检索并呼叫；可以切换不同布局显示，支持列表式、图标式； 19. 设备支持选配指纹验证，通过指纹模块可快速切换值班，或审核历史记录； 20. 呼叫时，手柄需有明显三色灯指示，以便引起值班护士注意； 21. 支持SIP协议，扩展呼叫VOIP通用设备； | 台 | 3
2 | 护理信息屏 | 1.采用55英寸高清液晶显示屏，壁挂式安装在护士站。 2.可作为一览表使用，具有信息显示、数据同步、模板切换等功能。 3.供电方式：220V。 | 台 | 3
3 | 护理信息屏支架 | 护理信息屏配套壁挂支架 | 个 | 3
4 | 走廊LED双面显示屏 | 1. 超薄铝合金边框，美观大方。 2. 双面8字双行中文显示功能。 3. 显示分机呼叫、护理状态、增援状态。 4. 无呼叫时显示北京时间及自定义标语，可接收医院GPS子母钟系统时钟数据； 5. 3呼叫时显示呼叫的分机号，支持语音报号，可通过音频输出口进行音量扩展； 6. 多个分机呼叫时，可循环显示； 7. 走廊、护士站吊装； | 台 | 3
二、病房设备
1 | 病房门口机 | 1、 ≥10.1英寸高清显示屏，分辨率≥800*1280，支持全触摸操作； 2、 可选配高清CMOS摄像头，具备≥720P以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 3、 界面显示主治医生、主管护士，本房间病人床号、姓名等信息，并可自定义界面信息； 4、 可显示病区的介绍； 5、 可接听病床分机呼叫及双向音视频通话，可呼叫医护主机并进行双向通话； 6、 护理功能，支持按键进入护理； 7、支持外接门灯、防水分机功能，并可支持接入多个防水分机； 8、自带485接口及开关量接口； 9、 门口机集成三色门灯功能（特定型号），指示呼叫、护理等信息； 10、 支持有线10/100M以太网接口，可扩展内置WIFI模块进行无线通信。 11、 支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电; 12、 内置RTC,确保断电时间不丢失，支持NTP网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性。 | 台 | 40
2 | 病床分机 | 1、≥7英寸高清显示屏,≥1024*600分辨率，可全触摸操作，亚克力面板； 2、基于LINUX或Android系统深度定制开发，系统稳定性高；采用标准MQTT物联网通讯协议。 3、分机上集成3个物理按键，用于指示呼叫复位、护理增援、换药提醒的功能； 4、带呼叫手柄，分机可快速灵活更换呼叫手柄，方便更换维护； 5、分机界面显示患者信息、护理标识、药物过敏、饮食类别、费用信息、医嘱信息、温馨提示等信息，可通过护士站软件下发和修改； 6、转接功能，护士进入病房，按下病房门口机上的“进入护理”键，护士在此房间的病床工作时可接听其他病房患者的呼叫，并双向对讲； 7、增援功能，当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，使病人得到及时的护理； 8、有输液报警输入口，可外接输液报警器或其它监测设备，当输液结束或监测有异常时，通过分机向护士站主机报警； 9、支持外接门灯、防水分机功能； 10、支持护士工作站发送信息，也可支持HIS系统自动更新； 11、支持扩展内置摄像机功能； 12、支持蓝牙功能，可接入智能手表等蓝牙设备； 13、支持无线呼叫器，无线连接到病床分机与主机进行通话功能； 16、支持有线及无线通信，10/100M以太网接口，内置WIFI模块进行无线通信。 17、支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电; 18、丰富接口，带二路开关量接口、一路RS485接口、一路UART接口、三色灯接口，卫生间报警接口； 19、选配内置RTC,确保断电时间不丢失；支持NTP网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性; | 台 | 120
3 | 卫生间防水分机 | 1. 一般安装在卫生间，方便病人在紧急情况下呼叫报警； 2. 自带拉线、按键两种报警方式； 3. 标准86盒设计，方便施工安装，防水防潮设计； 4. 卫生间紧急报警时，病房门口机和护士站医护主机上均有语音提示、并显示状态信息，同时防水分机会有报警提示声、指示灯亮； 5. 有呼叫与解除按键，可设置为现场解除或医护主机解除； 6. 呼叫红色大按键设计，方便操作，复位键绿色小按键设计，防止误按； 7. 大按键的指示灯功能，平时常亮，方便定位呼叫，呼叫时闪烁提醒； 8. 支持外接警号功能； 9. 可方便更换面板装饰条的颜色匹配不同病区风格； | 台 | 40
三、管理中心设备
1 | 护理呼叫信号管理平台硬件 | 2U服务器产品： 1 X Intel Xeon Silver 4210 Processor/2.20 GHz/13.75MB/10C/20T/85 W/2UPI/2400 MHz/ 2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG 1 X 2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 1 X 550W CRPS单电源模块 1 X 通用双路上架导轨套件 板载集成双口千兆网卡、支持1个1000M IPMI专用远程管理网口，可实现KVM OVER IP带外管理； | 台 | 1
2 | 管理平台软件-医护 对讲WEB管理模块 | 1、系统支持与HIS信息系统进行对接，促进数据资源共享，支持数据库视图、XML、Http、Web service等多种对接方式，实现数据实时更新 2、系统通过标准物联网MQTT协议进行通讯，支持未来物联网设备的接入，服务端、医护主机、病房门口机、病床分机、病区门口机等均通过该方式通信；采用标准SIP协议，支持接入各种标准VOIP设备； 3、WEB端可进行完整的数据资源管理，可对病人、医生、护士、手术安排、病人医嘱、病人费用清单、病人用药记录、病区、病房、病床等信息进行手动编辑，也支持一键导入Excel表格进行批量添加资源信息； 4、通话记录管理：将各个病区的呼叫记录汇总至平台端进行管理，可随时查看呼叫的发起方、被呼叫方、通话发起时间、通话时长、通话结果（接听或未接听）等； 5、支持完整的设备管理功能，能对本系统所有设备进行在线管理，包括修改更新设备属性，对设备进行远程控制，查看设备告警和事件数据等； 6、浏览器端软件可以对系统中所有设备的软件版本进行统一管理，并在列表中管理历史版本，支持自动升级与手动升级方式，可进行批量选择进行手动升级，升级过程实时显示进度及升级结果； | 套 | 1
3 | 管理平台软件-音视频服务模块 | 1、提供高质量的医护与患者之间的音视频通话。 2、支持多种音视频设备接入。 3、保障通话数据的安全性。 4、动态调整网络环境下的音视频传输质量。 5、支持音视频通话的实时录制及云端存储。 | 套 | 1
4 | 管理平台软件-信令 管理模块 | 1、低延迟、高可靠的信令传输机制。 2、实时同步呼叫状态（例如正在通话、通话结束等）。 3、支持即时消息通知，如呼叫请求或消息提醒。 4、兼容SIP等信令协议。 5、信令丢失或异常的重试机制。 6、保障大规模使用场景下信令处理的稳定性。 | 套 | 1
5 | 智慧看板管理系统 | 1、支持显示与触摸，外接显示单元进行显示，使用触摸一体机进行互动编辑操作； 2、支持显示自动换屏，可自定义换屏页面； 3、显示病人一览表，可自定义显示信息项； 4、病人一览表分类统计，并分类过滤显示； 5、病人一览表排序显示，按级别高到低依次排序； 6、多种卡片规格灵活切换，方便不同病区规模应用； 7、病区概览显示与统计，如今日出院、明日出院、今日入院、今日转入、今日手术、明日手术的床位信息； 8、工作日志的显示与统计，信息支持自动获取，也可支持手工编辑操作并保存； 9、根据病区专科特性，自定义显示模板与信息项； 10、责任分组、排班表编辑与显示； 11、交接班事项及通知公告撰写并显示； 12、支持管理软件下发宣教视频播放；~ | 套 | 1
6 | HIS对接服务器 | 1、操作系统：Windows Server 2012 2、CPU：≥Xeon Gold 6128 6C 12T 3.4Ghz 3、运行内存：≥16G 4、硬盘：≥2T | 台 | 1
7 | HIS对接 | 1.对接病人信息、费用数据、医嘱等信息，并自动更新； 2.支持多种HIS平台，可与ORACLE、SQL Server、DB2等数据库进行对接； 3.支持多种对接方式，可通过web Service、XML、触发器、视图等多种方式对接； 4.病区数据管理功能，可设置同步时间、同步方式； 5.数据转换功能； | 套 | 1
四、配套辅材及安装服务
1 | 暗装底盒 | 86型底盒 | 个 | 80
2 | 网线 | 六类非屏蔽网线，24AWG | 箱 | 40
3 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 6000
4 | 控制线 | 卫生间按钮控制线RVV3*0.5mm2 | 米 | 500
5 | JDG管 | JDG管、20管径 | 米 | 1200
6 | 墙面切槽 | 墙面切槽、JDG预埋，墙面恢复 | 米 | 600
7 | 辅材 | 波纹管、JDG接头、电胶布、水晶头、标签、压线钳等配套辅材 | 批 | 1
8.信息引导及发布系统
一、窗口信息发布屏
1 | 窗口信息发布屏 | ◾32英寸高清液晶显示屏，壁挂安装在走廊、电梯厅。 ◾具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能。 | 台 | 8
2 | 壁挂支架 | 32英寸窗口信息发布屏配套壁挂支架 | 副 | 8
二、平台软件
1 | 信息发布软件 | ◾ 软件需部署在信息发布服务器硬件上，包含设备注册和分组管理、素材上传和分类、节目内容编辑、节目播放排期、内容审核、用户权限管理等功能。 | 套 | 1
2 | 管理工作站 | CPU：≥i5-12400； 内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个≥256G SSD 机械硬盘：无 显示器：≥21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 | 台 | 1
三、配套辅材及安装
1 | 网线 | 六类非屏蔽网线，24AWG | 箱 | 1
2 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 400
3 | JDG管 | JDG管、20管径 | 米 | 100
4 | 辅材 | 波纹管、JDG接头、电胶布、水晶头、标签、压线钳等配套辅材 | 批 | 1
9.弱电中心机房工程系统
一、UPS电源
1 | UPS电源主机 | 高频机架式3U 三进三出 20kVA\20kW pf=1 \ 外接电池\默认32节，34/36/38/40节可调\（LCD显示）\438*680*133（mm）3U\28kg | 台 | 1
2 | 电池柜 | 可容纳32节12v100电池,含电池空开、电池连接线。 | 台 | 1
3 | 蓄电池 | 1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 | 节 | 32
4 | 主机承重底座 | UPS电源主机承重底座 | 套 | 1
5 | 电池承重架 | 定制 | 套 | 1
6 | UPS输出配电箱 | 尺寸：600*600*150，含空开32A2P*6、20A2P*3,浪涌保护器63A3P*1等内部元器件 | 套 | 1
7 | 电池连接线及空开箱 | 电池间连接线16平方铜线，空开箱等 | 批 | 1
二、机柜
1 | 服务器机柜 | 服务器机柜，尺寸：600*1200*2000mm | 台 | 6
2 | 承重支架 | 机柜承重支架 | 套 | 6
三、制冷系统
1 | 精密空调 | 恒温恒湿 ，制冷量12.5kw，风量3500m3/h，上前送风，加热量3kw，加湿量3kg/h。室内机尺寸：510*425*1865mm 室外机尺寸：960*370*1260mm | 套 | 1
2 | 铜管 | 铜管长度为现场内外机距离 | 米 | 20
3 | 制冷剂 | 制冷剂 | 瓶 | 1
四、动环监控系统
1 | 动环监控主机（1U） | 最大可支持4台(单/三相)UPS的监控、4台智能配电、4台精密配电、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调，60路温湿度、8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测)、8路AI模拟量检测（可转换成DI干接点）、4路DO输出控制、支持网络视频及网络门禁监控、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要，支持21.5‘智能触控一体电脑（可通过系统浏览器显示登陆实时显示模块化机房的运行状态），提供标准的3D可视化管理功能（可实现微模块数据中心的3D展示需要）；本地APP监控管理（支持安卓系统实现本地监控管理的需要）； 1、1U机架式结构，前面板RJ45接口，方便理线； 2、双网口，双电源冗余热备，1个内置天线接口（标配3m信号天线，若实际超长3m，需要客户从网上购买信号天线，最长50m，信号天线规格可咨询产品部）， 3、8个RJ45形态RS485串口，2个为RS232/RS485复用串口， 4、8路DI，8路AI/DI复用接口，4路DO输出接口 5、2个RJ45形态韦根输入接口 6、2个RJ45形态IR红外输出接口（主机自带红外遥控） 7、2个USB接口； 8、可选配超长15小时续航电池包（选配） 9、标配32G的SD存储卡 10、可选配内置短信报警模块，具备短信和电话报警功能（选配） | 套 | 1
2 | 内置短信报警模块 | 内置短信4G模块，支持全网通（需厂内安装好发货，另外搭配4G卡使用），具备短信报警和电话语音报警功能 | 套 | 1
3 | 声光告警模块 | 发送声光报警（必须配套12v3a工业电源使用） | 个 | 1
4 | 12v3a工业电源 | 12V3A直流电源供电（与声光告警模块配套使用） | 台 | 1
5 | 智能型高精度温湿度侦测采集器（带LCD显示屏） | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-55C~+155C的精度在±0.5C，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，吸顶或壁挂式安装。DC12V供电，RS-485接口，带LCD显示屏，可直观显示现场温湿度参数。（建议10~25平方左右安装一个）。 | 个 | 2
6 | 烟雾传感器（非RJ45接头） | 监控机房烟雾状况，根据机房大小、设备密度来进行配置（10~20平方左右安装一个），一路烟雾占用一个开关量检测端口 | 个 | 1
7 | 不带定位线式漏水检测报警器（非RJ45接头） | 不定位检测报警，检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调（产品包含引出线缆） | 个 | 1
8 | 不带定位线式漏水感应线(5M） | 空调漏水检测一般5米即可（产品包含固定胶贴） | 个 | 1
9 | 开关状态变送器 | 采集空调、新风机等运行电流，来判断设备开关状态（搭配普通空调控制器使用） | 个 | 1
10 | 普通空调控制器 | 可远程控制普通空调开/关，调节空调参数，需正对空调控制面板，角度灵活调节 | 个 | 1
11 | 消防检测模块 | 5A8脚两开两闭24VDC-JDQ | 套 | 1
13 | 配套线材 | 温湿度侦测采集器及烟雾传感器连接线等配套线材 | 批 | 1
五、自动气体灭火系统
1 | 气体灭火控制盘 | 壁挂式，可实现≥2个防区的气体灭火控制，每个区最大容量≥40点，控制器最大容量≥80点。可适用于紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，含备电。 | 台 | 1
2 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 只 | 1
3 | 气体喷放显示门灯 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。 | 只 | 1
4 | 火灾声光报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 套 | 1
5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 只 | 1
6 | 感温灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。 | 只 | 2
7 | 输入输出模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A。 | 只 | 3
8 | 气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置，瓶体90L | 只 | 1
9 | 气体灭火装置底座 | 气体灭火装置底座、定制 | 套 | 1
10 | 灭火剂 | 七氟丙烷 | 公斤 | 85
11 | 泄压装置 | 定制 | 套 | 1
12 | 辅材 | JD管、信号线、控制线等配套辅材 | 批 | 1
六、装修系统
1 | 地面找平 | 5cm | 平米 | 32
2 | 地面及地板下四周刷防尘漆 | 地面及地板下四周刷防尘漆 | 平米 | 40
3 | 地面及地板下四周刷防潮漆 | 地面及地板下四周刷防潮漆 | 平米 | 40
4 | 防静电地板 | 600*600*35全钢 | 平米 | 32
5 | 地板周边角钢 | 4# | 米 | 32
6 | 不锈钢地脚线 | H=8cm | 米 | 24
7 | 踏步 | 入口踏步 | 项 | 1
8 | 墙面刮瓷 | 墙面刮瓷 | 平米 | 80
9 | 微孔铝扣板吊顶 | 600*600*0.8 | 平米 | 32
10 | 天花灯具 | 天花灯具 | 平米 | 32
11 | 天花及吊顶上四周刷防尘漆 | 天花及吊顶上四周刷防尘漆 | 平米 | 50
12 | 天花及吊顶上四周刷防潮漆 | 天花及吊顶上四周刷防潮漆 | 平米 | 50
13 | 防火泥 | 防火泥 | kg | 20
14 | 弱电配套设施 | 网格式桥架、弱电桥架、强电桥架及配套设施 | 批 | 1
七、防雷接地系统
1 | 接地铜排 | 30mm*3mm | 米 | 25
2 | 接地铜箔 | 50mm*0.3mm | 米 | 40
3 | 配套线材 | 接地线、连接线等配套线材 | 批 | 1