30 附件

（一）技术需求
一、项目概况

1、本项目为中日友好医院江西医院病理科及检验科整体建设及空气质控系统及配套安装项目。本项目位于医疗大楼三层，总面积约4000㎡。

2、项目范围包括区域的空气处理及其自动控制系统、实验室压差净化调节系统、暖通空调系统、强弱电系统、给排水系统、装饰系统、专用实验家具等设施的采购和安装。

2、项目范围包括空调机组、冷热源、水泵、保温水箱、中央控制系统、实验台柜、取材台、通风柜、生物安全柜、超净工作台、等设施设备采购及安装。

3、项目范围包括项目区域内各房间墙、顶、地面的装饰材料、门窗（含防火门）等配套设施采购及安装；包括窗帘盒、窗台板以及范围内门窗收口、洗手盆、面盆台面、马桶、蹲便器、冲水箱、开水间台面、污洗暂存间、器械预清洗、清洁间图中所指池盆等洁具和配件的采购及安装。

二、总体要求

1、总体原则：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2、工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。

三、技术要求

（一）装饰系统材料要求

1、墙面材料要求（具体选材详见图纸）：

1.1、复合防爆钢板墙（用于危化品库房）
1.1.1、结构骨架采用等边折弯工艺制作的单槽钢或者双槽钢，其规格为160×40×4mm，并经过防锈处理，耐火极限≥3h。
1.1.2、墙体材料包含9.5mm厚的纤维水泥复合钢板，这种复合钢板由0.5mm厚的镀锌钢板、8.5mm厚的强化纤维水泥以及另外一层0.5mm厚的镀锌钢板复合而成。。
1.2、手工双面玻镁岩棉夹芯钢板（用于测序实验室、PCR实验室）

厚度:50mm厚金属面玻镁岩棉净化彩钢板。上下双面为净化钢板；灰白；双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架；两侧公母扣处0.35-0.38mm扣骨钢带；内填岩棉容重为100kg/m’，钢板厚度0.426mm，表面喷涂，油漆厚度为18+5μm，带加强筋。防火等级:A。

1.3、无机预涂板（用于常规实验区及诊断办公区）

1.3.1、产品符合国家及行业标准：JC/T 412.1-2006《纤维水泥板平板》 、JC 688-2006《玻镁平板》 、GB/T 17748-2006《建筑幕墙用铝塑复合板》 、JG/T 25-1999《建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法》、GB/T 9266-2009《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》 、GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》 、GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》 、GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》 、GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》。

1.3.2、板材厚度：6mm。

1.3.3、板材密度：≥1.5g/cm3。

1.3.4、抗冻性：经25次冻融循环，未出现破裂、分层,不透水性：24h后板反面未出现湿痕和水滴。

1.3.5、耐碱性、耐酸性、耐盐酸性、耐溶剂性：符合相关国标。

1.3.6、环保品质：产品不含石棉，符合:ISO 22262-1:2012,NIOSH 9000:1994标准。

1.3.7、防火性能：符合国标GB8624-2012规定的最高等级A级标准。

1.4、瓷砖（用于湿区）

湿区铺贴300×600×10mm釉面砖，DTG砂浆勾缝，聚氨酯防水层高度≥1.8m。

1.5、机房隔音板

采用75型轻钢龙骨+8mm厚穿孔吸引硅钙板饰面，内部填充50厚隔音岩棉，高度到板底或梁底。

1.6、会议室吸音板

1.6.1、降噪系数 NRC：≥0.80，吸声系数：250Hz：≥0.60，500Hz：≥0.80，1000Hz：≥0.85，2000Hz：≥0.85，计权隔声量 Rw：≥25dB（墙面隔断用）

1.6.2、规格尺寸：600×1200mm，厚度：25mm ，平整度：边长偏差≤±2mm，垂直度≤1mm/m。

1.6.3、材料与结构

基材：环保聚酯纤维 / 离心玻璃棉。饰面：无纺布 / 聚酯面料，颜色可定制

结构：一体成型，无粉尘、不掉渣。

1.6.4、燃烧性能：B1 级 难燃 符合：GB 8624-2012

1.6.5、环保指标

甲醛释放量：≤0.025mg/m³（ENF 级），无异味、无 VOC、无重金属

1.6.6、物理性能

防潮防霉：等级≥1 级，使用寿命：≥10 年。安装方式：粘帖、挂件、龙骨均可

2、地面材料要求（用于阅片室、办公室、测序室等）：

2.1、PVC 卷材地板

2.1.1、类型：无方向同质透心。

2.1.2、厚度：≥2.0mm，耐磨性达到T级，防滑性：静摩擦系数干态≥0.5，湿态≥0.5，防火等级≥B1。

2.2、防滑防腐地砖（用于湿区、常规实验区）

2.2.1、规格：600×600×10mm、600×1200×10mm，DTG砂浆擦缝。

2.3、方块地毯（用于会议室）

2.3.1、规格：500×500×5.5mm。

3、顶面材料要求（具体选材详见图纸）：

3.1、净化彩钢板顶面（用于测序实验室、PCR实验室）

规格：50mm厚；上下双面为净化钢板；灰白；双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架；两侧公母扣处0.35-0.38mm扣骨钢带；内填岩棉容重为100kg/m’，钢板厚度0.426mm，表面喷涂，油漆厚度为18+5μm，带加强筋。防火等级:达A级。

3.2、铝扣板顶面（用于阅片室、常规实验室等）

3.2.1、规格：无孔铝扣板600×600×0.8mmm；无孔微孔铝扣板1200×600×1.0mm、1200×180×1.0mm；微孔铝扣板600×600×0.8mmm；

3.2.2、涂装工艺：采用全自动静电粉末喷涂技术经高温固化成膜，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强。

3.2.3、燃烧性能：达A级防火。

3.2.4、漆膜性能：漆膜厚度：≥60μm；漆膜硬度：至少达到4H标准；

3.3、会议室综合造型吊顶
3.3.1、轻钢龙骨 + 防火石膏板吊顶

3.3.1.1、规格：Φ10镀锌螺纹钢吊杆

3.3.1.2、龙骨材料种类、规格、中距:   CS60系列U型上人轻钢主龙骨，CS50轻钢次龙骨，

3.3.1.3、基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板，面层涂刷无机涂料

3.3.1.4、燃烧性能等级：A级

3.3.2、0.3mm防火透光软膜 

3.3.2.1、厚度：0.3mm 防火级透光软膜，定制幅宽；

基材：采用聚氯乙烯（PVC）树脂为原料，添加阻燃剂、抗老化剂等改性助剂，经压延工艺成型；

3.3.2.2、透光性能：透光率≥85%，光线透过时均匀柔和，无眩光，可完全遮蔽内部灯具轮廓。

3.3.2.3、加工工艺：根据顶面造型尺寸精准裁切，边缘预留 50 - 80mm 热熔焊接边，采用热风焊接工艺密封，焊缝宽度≥10mm，确保气密性与结构强度；

3.3.2.4、安装工艺：配套铝合金压条固定，压条与黑钛不锈钢边框卡槽嵌合，软膜张拉时张力均匀，表面平整度偏差≤2mm/㎡，无褶皱、鼓包现象；与灯具间距≥100mm，避免高温烘烤老化。

3.3.3、黑钛不锈钢边框/凹槽

3.3.3.1、基材：采用1.0mm 厚不锈钢，；

3.3.3.2、表面处理：经真空镀钛工艺加工，形成黑钛饰面，色泽均匀，呈哑光或拉丝质感，避免反光眩光；

3.3.3.3、边框形制：边框截面可定制为 U 型、L 型，适配透光软膜收边需求；凹槽形制为内嵌式 U 型槽，满足条形灯嵌装要求。

3.3.3.4、加工工艺：激光切割下料，数控折弯成型，边角处采用无缝焊接 + 抛光处理，焊缝平整无毛刺；

3.3.3.5、安装工艺：边框与轻钢龙骨基层采用膨胀螺栓或专用卡扣固定，固定点间距≤300mm；凹槽与铝蜂窝大板采用结构胶粘接 + 机械固定双重方式，确保牢固度，安装后整体平整度偏差≤1mm/m。

3.3.3.6、燃烧性能等级：A级

3.3.4、9mm 铝蜂窝大板吊顶

3.3.4.1、规格：板体厚度 9mm 铝蜂窝大板，1200×2400mm；双面铝箔面板+ 铝蜂窝芯 复合而成。

3.3.4.2、材质性能：采用铝合金基材，表面经静电粉末喷涂 / 覆膜处理，附着力达 0 级；芯材材质：铝蜂窝芯为铝合金材质，经拉伸、蜂窝成型后与面板热压复合，保障板体刚度。

3.3.4.3、燃烧性能：达 A 级防火。

4、门窗要求
4.1、门扇门框材料：钢质室内门门扇厚度≥40mm，门扇钢板厚度≥0.8mm，门框钢板厚度≥1.5mm，采用热镀锌钢板。

4.2、涂料及表面处理：表面处理采用静电粉末喷涂或PVC覆膜，颜色由业主自选，漆膜厚度≥60μm。门扇、门框表面喷涂均匀，无擦伤、划痕等质量缺陷。

4.3、门的表面不应有明显色差；门涂层应牢固、耐用，切割边缘、切割交叉处涂层脱落受影响的面积应小于切割面积的15%；门表面应清洁、光滑、平整，不应有毛刺、焊渣、锤迹、波纹等质量缺陷。

4.4、门的玻璃与型材、压条不应直接接触。前部、后部余隙应采用密封胶、密封条或塑性填料密封；使用普通碳钢材料制作的门窗及五金配件应进行防腐处理；钢材和其他金属直接接触部位应有防腐绝缘隔层，防止电化腐蚀；

4.5、门耐软重物撞击性能≥3级；耐垂直荷载性能≥3级；抗静扭曲性能≥3级；抗风压性能≥9级；气密性能≥8级。

4.6、内部填充物：优质高强度蜂窝纸板

4.7、五金件：


把手：不锈钢把手。

锁芯、锁体：锁芯联动插入式钢质锁体；卫生间门需配备单面通用钥匙锁芯。每樘门配不少于3把钥匙,并提供锁胚。

铰链：不锈钢材质

门吸：不锈钢材质。

天地销：不锈钢材质。双开门应配备分体暗插销。

4.8、工艺


4.8.1、生产工艺：门框采用三边框，门框为整板折弯制作工艺，不得两块钢板焊接合成；门框90度角拼接而成，不能有焊接。门扇采用柔性折弯中心四边咬合卡扣工艺，四周无焊点和铆钉，门扇底口需同门扇四周一样钢板咬合工艺

4.8.2、安装工艺：安装采用外加预埋焊接工艺，门框灌浆、门框上不得预留焊接安装洞。

4.8.3、门框密封：门框三边应配有密封条，密封条须使用物理镶嵌形式，采用多腔体式密封条。密封材料应接头严密，表面平整、无咬边现象，平直均匀。

    4.8.4、隔音：达到国标3级技术指标要求。

4.8.5、保温：达到国标6级技术指标要求。

4.8.6、视窗：视窗玻璃选用符合规范的钢化玻璃，玻璃采用双面玻璃,玻璃厚度5mm;视窗玻璃需有3C认证标识。卫生间门扇下口采用同门扇同色的钢质百叶。

4.8.7、为保证安装强度，门框采用焊接安装。

4.8.8、门窗安装偏差：门框里口宽度±1mm；两立框的垂直度≦2mm；门框对角线差≦3mm。

5、甲级乙级防火门

5.1、门扇门框材料：防火门门扇厚度甲级、乙级≥50mm，防火门门扇钢板厚度≥0.8mm,门框钢板厚度≥1.5mm。采用热镀锌钢板。

5.2、涂料及表面处理：表面处理采用静电粉末或液态粉末喷涂，颜色由业主自选，漆膜厚度≥60μm，

5.3、内部填充物：钢质防火门填充物采用珍珠岩板。

5.4、五金件：

5.4.1、不锈钢防火双面把手。

5.4.2、不锈钢防火锁芯，不锈钢质防火锁体。

5.4.3、铰链：不锈钢材质，加强型铰链。

5.4.4、闭门器：所有防火门均带闭门器。

5.4.5、顺序器：不锈钢材质。

5.4.6、天地销：不锈钢材质。

5.5、生产及安装工艺


5.5.1、生产工艺：门框采用三边框，门框为整板折弯制作工艺，不得两块钢板焊接合成。门框为45度或90度角拼接而成。

   5.5.2、安装工艺：安装采用外加预埋件焊接工艺，门框灌浆，门框上不得预留焊接安装洞。

5.5.3、安装偏差：门框里口宽度±1mm；两立框的垂直度≦2mm；门框对角线差≦3mm。

5.5.4、门框密封：密封条须采用多腔体式密封条且带有一定的防火膨胀性能。

5.5.5、视窗：防火视窗玻璃需采用夹层式防火玻璃，玻璃厚度≥25mm，视窗尺寸≥200mm*600mm。
（二）给排水系统要求

1、给水系统 

1.1、水源:本项目原给水管网。 

1.2、给水立管具体位置及编号以现场实际为准。 

1.3、当生活用水点压力大于0.20MPa时,安装支管减压阀减压。 

1.4、下列场所的用水点采用自动感应水龙头:缓冲间台盆,卫生间台盆、小便器、蹲坑。卫生洁具均采用节水型卫生器具。洗手盆采用自动感应水龙头,化验水池采用肘式开关。 

2、排水系统 

2.1、排水体制:污废分流制。实验区废水宜与生活区排水分开设置。实验室废水需排入院内废水处理池。 

2.2、污废水排水立管上每层设置一检查口,检查口距离对面1.0m。当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。。 

3、节水、节能环保 

3.1、充分利用给水管网水压直接供水。 

3.2、所有用水部位均采用节水器具和设备;所有用水器具应满足《节水型生活用水器具CJ/T164-2014及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求。节水龙头选用陶瓷阀芯水龙头或停水自动关闭水龙头,节水便器选用压力流防臭,卫生器具额定流量为:坐便器或大便器5/3L/次两档,小便器3L/次,洗手盆水龙头6升/分钟,节水效率达到2级。各生活用水点处供水压力不超过20MPa,且不应小于用水器具要求的最低压力。 

3.3、采取有效措施避免管网漏损:选用密闭性能好的阀门、设备,使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件; 

3.4、采用水封深(不小于50mm,且不得大于100mm)且效果好的地漏,以降低水面蒸发对水封的不利影响,保证其使用功能与防污染效果。 

4、管材 

4.1、项目所用管材、管件须采用符合国家相关标准的耐腐蚀、耐压、密封良好的高质量产品。 

4.2、生活给水管、生活热水管:室内生活冷、热水给水管采用304薄壁不锈钢管,双卡压连接。纯水和软化水采用304薄壁不锈钢管,自动焊连接。 

4.3、排水管道:排水管采用高密度聚乙烯排水管,盖压式柔性承插连接(回填层内支管采用电热熔连接)，生活横支管、主横管采用普通Upvc管，承插粘接。  

5、阀门及附件 

各系统阀门及附件选用公称压力与相应的管道的公称压力相匹配。 

5.1、阀门 

5.1.1、项目所用阀门须采用符合国家相关标准的耐腐蚀、耐压、密封良好的高质量阀门及配件,阀门安装完毕后,悬挂明显启闭标志。 

5.1.2、生活给水管阀门采用全铜质或不锈钢阀,生活给水管DN≤50mm,采用全铜质截止阀, 螺纹连接;DN＞50mm采用不锈钢阀芯铸铁阀体闸阀,法兰连接,压力等级同管道压力。在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律用闸阀。压力排水管上的阀门采用铸铁阀体不锈钢阀芯闸阀,闸阀压力等级与系统压力相匹配。 

5.1.3、阀门安装完毕后,悬挂明显启闭标志。 

5.2、止回阀：一路供水市政给水引入管上、密闭的水加热器或用水设备的进水管上及水泵出水管上均设置止回阀。其中消防水泵出水管上均安装防水锤消声止回阀,压力等级为1.6MPa;潜污泵出水管上安装球型污水止回阀,其它部位均为普通止回阀,压力等级为1.6MPa。 

5.3、过滤器:减压阀、自动水力控制阀、泄压阀、温度调节阀等阀件进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4~5目/cm ,过流面积不应小于管道截面积的4倍;过滤器需定期清洗和去除杂物。 

5.4、倒流防止器:二路供水市政给水引入管上、生活饮用水管接至工艺、热力、暖通专业给水管道起端均（5）真空破坏器:生活饮用水管接至冷却塔集水池补水管、消防(软管)卷盘及出口接软管的冲洗水嘴有可能产生虹吸回流污染处的给水管道起端均应设置。采用水平直通压力型。 

5.5、减压阀:生活给水系统采用先导式可调减压阀。分区减压阀采用先导式稳压减压阀,阀前需设置检修阀门和过滤器。安装减压阀前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物。支管减压阀采用直接作用式稳压减压阀,自带滤网、伸缩法兰及出口压力表等部件。 

5.6、附件: 

5.6.1、洁净区室内地漏采用洁净室专用的不锈钢直通地漏,普通区域地漏均采用铜或铜合金直 通地漏,另设存水弯,箅子均为镀铬制品。存水弯的水封深度不得小于50mm。当采用自带水封地漏时,水封高度不小于50mm。严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。严禁采用活动机械密封替代 水封。 

5.6.2、空调机房地面、管井处排水采用可开启的密闭地漏。所有地漏按图纸定位要求预留楼板洞。 

5.6.3、洁净室(区)内的排水设备以及与重力回水管道相连的设备,必须在其排出口以下部位设置水封装置,水封高度不应小于50mm。 

5.6.4、铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口应与管道相同材质,清扫口表面与地面平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面距离不得小于200mm。 

5.6.5、卫生洁具均采用节水型产品。 

5.6.6、构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。构造内有存水弯的卫生器具排水管段上不得重复设置水封。 

5.6.7、在水流偏转角大于45度的排水横管上,转角配件均采用带清扫口的配件。 

5.6.8、排水立管上检查口中心距地面1米,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m,检查口的方向应方便检修。 

6、卫生洁具 

6.1、本项目所用卫生洁具均采用陶瓷制品,应符合使用功能和系统设置要求。 

6.2、采用节水型低噪声卫生器具和水嘴。卫生洁具满足《节水型生活用水器具》CJ/T164、《节水型卫生洁具》GB/T31436及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的要求,且其用水效率均不低于二级。 

6.3、公共卫生间采用液压脚踏式蹲式大便器,小便器采用感应式冲洗阀,洗手盆水嘴采用陶瓷片密封盒感应式控制。 

6.4、严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。 

6.5、实验室化验盆排水口应装设耐腐蚀的挡污箅,排水管道应采用耐腐蚀管材。 

6.6、燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。密闭的水加热器或用水设备的进水管上需设置止回阀。 

6.7、开水器(炉)进水管采用给水塑料管时,应有金属管材过度;其溢水管、排污管禁止与排水管道直接连接,且不应采用塑料排水管。 

6.8、室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水管下方;卫生器具的冷水连接管应在热水连接管的右侧。 

7、纯水系统

本项目设置一套集中纯水系统。采用工艺:原水箱+多介质过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器+保安过滤器+软水箱十一级反渗透+分配系统。主机产水量:1500L/H。工艺一级反渗透，水质达到《中国国家实验室分析用水标准》GB/T6682-2008二级水标准。

（三）电气系统要求

包括以下内容:低压配电系统、照明系统、设备防雷系统。

1、配电系统

低压配电系统的配电电压均为AC380/220V。总配电柜至各用电设备的配电方式,根据不同情况采用放射式、树干式以及混合方式。

2、供配电线路:

2.1、本项目电线电缆使用情况：一般配电支干线采用额定电压0.6/1.0kV 低烟无卤B级阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆(WDZB-YJY)及额定电压0.45/0.75kV 低烟无卤B级阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆(WDZB-BYJ)。电线及电缆均需满足燃烧性能B1级，产烟毒性t0级，燃烧滴落物/微粒等级d0级的要求。

2.2、干线电缆采用金属电缆桥架敷设：分支电缆及电线采用金属桥架或穿金属管敷设,电缆与电线同线槽敷设时中间采用金属板隔离。消防配电线路采用金属线槽穿金属管敷设,金属线槽及明敷金属管需外涂防火涂料,暗敷的金属管在非燃烧体结构内敷设,保护层厚度不小于30mm。消防双电源配电箱进线处设置耐火极限大于2小时的防火隔板。

2.3、本项目桥架采用节能耐腐型桥架,室内桥架采用热镀锌托盘式桥架,室外采用不锈钢防水型桥架。桥架全长不大于30m时,不少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m增加一个连接点,起始端和终点端均可靠接地。

2.4、电缆或导线穿管至电动机的衔接软管均采用绝缘镀锌金属软管,桥架或保护式母线至回路的第一个灯头盒或受电设备接线盒配电柜,均采用可挠金属电线保护套管。

3、设备安装

3.1、落地配电柜、控制柜等均在柜底设置10#槽钢底座,用螺栓或点焊固定,靠墙安装。

3.2、各区域强电间照明及动力配电箱均挂墙明装,用膨胀螺栓固定。

3.3、箱体高度600mm及以下,底边距地1.5m;箱体高度600mm~800mm,底边距地1.2m;箱体高度800mm~1000mm,底边距地1.0m;箱体高度1000mm~1200mm,底边距地0.8m;箱体高度1200mm以上,为落地式安装,下设基座。

3.4、风机盘管调速开关、照明开关、卫生间排风扇开关及卫生间内烘手器电源盒底边离地1.3m;插座底边离地0.3m;潮湿场所插座底边离地1.5m;插座均为安全型,卫生间等潮湿场所开关、插座均为防溅式。除特殊情况外,疏散标志灯在门洞上方壁挂式安装,方向诱导灯下口离地0.3m壁装。

4、照明系统

4.1、各区域的照度将参照国内及国际有关标准参数而设计。各部位照度标准如下:

[image: image1.png]e

1BLH et L e y: - i;““ ot B

RSl VP ol bl I8 el R
Bl | R | R | iR

AR 8.0 6.7 300 309 LD | &2 4000 4000 >80 5% |19 fEsL]

4K B5 |10 500 503 LD | &2 4000 L000 >80 5% |19 g ]

it 14 80 65 300 30 Lo | & 4000 4000 >0 5% | 19 g3 ]

#i 35 32 100 0 LD | 18 1600 L000 >80 %% |19 gt





4.2、照明光源按照不同房间或场所分别采用各种LED节能灯。

4.3、照明种类设计原则:所有需要照明的场所均设正常照明。下列场所除设正常照明外同时设应急照明:消防设备,重要强电设备房等均设备用照明。人员较密集的公共场所、公共走道和楼梯间、门厅等均设疏散照明。

4.4、走廊、楼梯间采用高光效节能灯。露台、卫生间等采用防潮型灯具。

4.5、贯彻“绿色照明”的原则,室内照明灯具优先采用LED节能灯。

4.6、灯具固定安装:

灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞。质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。普通灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

紫外灯
5.1、光源类型

类型：石英紫外线杀菌灯

波长：253.7nm（C 波段紫外杀菌主峰）

灯管材质：高纯度石英玻璃，透紫率≥85%

5.2、电气参数

额定电压：AC 220V 50Hz

功率：30W / 40W（实验室常规）

启动方式：瞬时启动，配专用镇流器

5.3、杀菌性能

紫外辐照强度（1m 处）：30W：≥90 μW/cm²，40W：≥120 μW/cm²，使用寿命：≥8000 小时，杀菌效率：对细菌、病毒杀灭率 ≥99.9%。
5.4、结构与安装

形式：吊挂式 

5.5、安全与标准

符合：GB 19258-2012 紫外线杀菌灯

防护：防止直接照射人体皮肤、眼睛

配置：带延时启动、定时关闭功能

6、不间断电源

6.1、UPS主机需为三进三出10kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压）。

6.2、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%（50%负载）。
6.3、机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。

6.4、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。

7、整体冷库

设计温度0～4℃，制冷压缩机采用全封闭风冷压缩机，一备一用；铜管及配件使用磷脱氧铜管；隔断及吊顶采用双面彩钢板，库板厚100mm，隔热材料采用硬质聚胺脂一次发泡成型，企口偏心钩连接，接缝用专用密封胶密封处理；冷库半埋门，门洞800*1800*100mm；冷库内采用防潮型照明灯；微电脑自动控温，液晶数字显示；需配置缺相短路过载相序保护。
（四）智能化系统要求

1、综合布线系统：在各实验室、办公室、仪器室、库房等处按照需求预留数据及电话接口；在实验区房间及走廊设置无线AP，以保证全区域的无线覆盖。数字切片传输采用大容量光纤。
2、视频监控系统：在实验室及走廊公共区域设置视频监控摄像机，摄像机接入就近弱电竖井内智能化设备专网交换机预留的接口。本项目实验室区域所有摄像机均接入大楼智能化设备专网，统一存储在一楼监控中心，摄像机的存储时间不少于90天。

3、出入口控制系统：本项目所有门禁采用刷卡门禁，门禁控制器均安装在弱电竖井内，由大楼弱电竖井配电箱供电。紧急或特殊情况下，支持消控中心远程打开指定门锁。当发生火警时，应由火灾自动报警系统联动切断相关防火分区弱电竖井配电箱内门禁控制器的供电回路，自动打开防火分区的电子门锁，便于人员疏散。

4、互锁门控制系统：本项目缓冲间的开向不同区域的多个门通过互锁门控制系统来控制不得同时打开，避免空气在净化区与非净化区，或清洁区与污染区之间形成对流。该系统由互锁门控制器、电锁、指示灯、紧急开关实现门之间的互锁功能。互锁门控制器接通电源后打开电源开关，两门关闭，系统开始正常工作，当其中一个门被打开后，另一个门自动闭锁，除紧急情况外两门不得同时打开。门都关闭时指示灯显示绿色，当其中一扇门打开则另外一扇门的开门侧则显示红色，当一扇门打开10s后仍未关闭，则互锁门控制器的蜂鸣器发出提示音，提醒用户关门。紧急情况时按下紧急按钮，互锁门控制器失效，其控制的多个门可以同时打开。

（五）暖通及空气处理系统要求

1、离心离心式风机

箱体采用铝合金框架结构，箱板采用内外双层金属结构，板材外层为0.5mm彩钢板，中间层离心玻璃棉材质，内层优质多孔板，风机选用低噪音风机，低转速风机，电机选用ABB，电机极数：4~6Ｐ，变频风机需配套变频电机。 

投标人需对所投标设备采取降噪措施，达到设备安装位置周围环境的噪音环保要求，因噪音导致投诉、罚款、整改等由中标方负全责，甲方不另行支付费用； 

安装在室外风机箱、电机、电机接线盒需采取防雨措施，电机防水绝缘等级≥IP54；

吊装机组减震采用弹簧减震吊钩，落地安装机组减震采用橡胶减震垫； 

变频风机需配套变频电机； 

为了后期便于检修和保养维护，所有风机必须加开检修门。

对于换气扇、风幕机组 ：选用低噪音产品

在规定的通风机全压或静压下，所对应的流量偏差为正负5%，或在规定的流量下所对应的通风机全压或静压偏差为正负5%。

所有风机叶轮应经过静态和动态平衡,达到相应国家标准要求的平衡等级。

电机应与风机负载紧密配合，安装在室外的要求防护等级不低于IP54，绝缘等级为F级。

所有离心式风机的驱动轴末端须预留测试孔以便转速测试。

新风预处理空调机组要求

    2.1、箱体：

2.1.1、箱体采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板四周包覆有坚固绝热的UPVC塑料，避免热传要求、避免导热部件的直接接触，保温性能达到TB1级，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。面板的搭接处设3道防漏风尖角，采用过盈配合。机组采用双层面板，双层面板的中间应夹≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.019W/m.K，保证外壁不产生结露现象。

2.1.2、机组外面板采用彩钢板，内面板采用镀锌钢板；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。

2.1.3、机组漏风率：机组内静压保持1000Pa，风量80000m3/h时漏风率不大于0.02%；或机组内静压保持1500Pa、风量25000m3/h时漏风率不大于0.03%。

2.1.4、机组各功能段之间采用工艺型钢连接，箱板及各功能段之间连接必须采用保温材料，确保良好密封性，杜绝冷桥现象出现。

2.1.5、机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度必须满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；

2.1.6、机组的检修门必须是塑钢密封门，正负压设计，气密性必须满足国标GB/T 7106-2008的气密性8级标准，要求不大于0.45m3/m.h。

2.1.7、基座：中标人应提供用于组合式空气处理机组现场安装不小于80mm高的槽钢基座，基座设计应使机组的运行重量沿长度方向均匀的支承在基础座上。槽钢基座应进行特别的防腐处理以满足运行年限的要求，机组基座不得采用镀锌钢板或冷轧板材质。

2.2、表冷挡水段：

2.2.1、所使用的表冷器必须是原厂生产。

2.2.2、其迎面风速应有所控制或采取挡水措施，防止机内出现过水现象,且风速均匀度大于80%。

2.2.3、表冷器进出水压损失不得超过60kpa。凝结水盘采用钢板焊接成型（不低于1.2mm厚），表面以静电粉末喷涂，带PE保温（不低于5mm厚）。接水盘长度不小于表冷器的有效高度，防止机内出现过水现象。产品生产时必须充分考虑由于大温差引起的变化，应考虑表冷器的检修及清洗的操作条件。

2.2.4、底部装凝结水排水管和水封装置，机组设排水口，凝结水应排放流畅。

2.2.5、每台盘管均进行不小于2.0MPa密封性耐压浸水试验持续1分钟无渗漏。

2.2.6、表冷器的设计表冷能力不应低于额定表冷能力的1.5倍；

2.2.7、表冷段水盘不得采用下沉式设计。

2.3、风机：

2.3.1、风机叶轮采用钢板材料制作，叶轮和轴在制造厂经静平衡和动平衡检测合格。

2.3.2、风机额定工作点应远离非稳定工作区，处于稳定、高效工作区，与风机最高效率点处效率偏差不大于3%。

2.3.3、双进风离心风机和驱动电机安装在共同机架上，并用弹簧减振器固定。

2.3.4、风机轴承采用含油自润滑型，运行寿命≥100000h。

2.3.5、风机出口应设柔软短管与箱体连接，材质应满足安全、卫生要求。

2.3.6、风机出风方向在设备投产前确定，满足通风空调系统设计要求。

2.3.7、风机段应设检修门，且大小应考虑便于电机的拆除、运输及更换，段内应考虑风机轴的拆卸及更换。

2.3.8、皮带采用免维护型，应防油、防热、防火焰，长度及极限偏差、同组长度允许偏差符合相关标准要求，匹配合理，磨损小。

风系统要求

3.1、风管材质、保温材料及厚度、法兰垫料材质选择原则:

[image: image2.png]R X0 ANRE v
LIS K BRI R PR () e )
L
FAGUARK | BN | TR AR e
430/ %4550
B OHRE 3 R A AR
FHARPP | SRIGEFALAGER | 20 (AEMTIX K N
S P HERE Tk
22 R A AR
ERXHRE S Jp | BN | ENEIALAGEE | 20 GRR DI | AR R E
NEHRE [ R A AR AR
TUFTHERVE . % | RN —_— . AR e
[EIHE R [ AR





3.2、铝箔面闭孔发泡橡塑保温板材,B1级难燃型,闭孔结构,工作温度-40℃~105℃,密度75kg/m3,导热系数0.043W(m.k);燃烧增长率指数≤250W/s;火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘;600s的总放热量≤15MJ;烟气生成速率指数≤180m/s;试验600s总烟气生成量≤200m;600s内燃烧滴落物/颗粒,持续时间不超过10s。

3.3、室外部分保温层外设0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢板保护层,本项目采用0.5mm厚铝板。

3.4、风管加固:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,应采取加固措施。本项目采用措施为:≤800mm楞筋加固;>800mm用角钢加固。 

3.5、安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用厚度大于40mm的不燃绝热材料进行隔热,并应与可燃材料保持150mm的距离。通风系统的风管管材,以平面图纸标注为准。

3.6、风管油漆:非镀锌钢板制作的风管及支吊架,在清除表面的灰尘、污垢与锈斑后,内外表面均涂防锈漆二道,明装部分再涂面漆一道。

3.7、金属风管支、吊、托架的角铁均采用热镀锌管件,其间距应符合下列规定:水平安装:金属风管直径或大边长小于400mm者,间距不超过4m;大于或等于400mm者,间距不超过3m。垂直安装:金属风管间距不大于4m,但每根立管的固定件不应少于两个。

3.8、排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m。平时处于关闭状态的排烟口或自动排烟阀,除设置自动开启外并应有手动开启功能,手动开启装置的位置应便于操作.每个排烟口手控开启钢缆,长度<6m,预埋套管不得有死弯。

4、水系统要求

4.1、冷冻水、冷凝水管管材的选用与连接方式:
[image: image3.png]H B wM [SREEEESEN ik

UL R T EIRLL 1145 <500mm
DN<65 PR FIRL
DN=65 TCHENE. PR Sk i TeHEANE GB/ T8163, FHEH2084K.





制冷机房内的冷冻水管、冷却水管及地下室冷冻水主干管均采用焊接连接,其他与设备或阀件等连接的管道均采用法兰或管螺纹连接。

4.2、立管及水平管的最高处易集气处,均设置排气阀.在吊顶内的排气阀采用手动型,在机房管井内的采用自动防气型.立管及水平管翻低的最低处均设置排水阀.立管底部排水阀前应保持不小于100mm的集污管段。

4.3、冷凝水管安装坡度:除设计图注明外,凝水盘泄水支管的排放坡度应≥1.0度,冷凝水干管排放坡度应≥0.3度,同时应保证所连接末端设备的冷凝水凝水盘高出水平干管起点100mm。

4.4、冷水机组和水泵等设备进出口水管处均应按设计要求安装避震软接头,机房内的空调水管.阀门及导流吸口过滤器等亦可采用沟槽连接,利用挠性卡箍实现双重减震隔噪。

4.5、管道绝热:空调供回水管道,分集水器保温采用闭孔发泡橡塑或不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)。

4.6、水系统的清洗,水压试验及调试:管道安装时,首先将管道内的垃圾严格清理干净,安装中严防焊渣落入管内,对已安装好的管道开口处,须包扎封口,以免建筑垃圾进入管道内。各干管末端设丝堵,以便系统清洗时接管,清洗完毕后应拆除接管.污水不准通过末端设备盘管。

管道水压试验前,应对系统进行反复冲洗,直到排出水中不夹带泥沙.铁屑等杂质,且水色不浑浊时为合格.在进行冲洗之前,应先除去过滤器的滤网,待冲洗结束后再行装上。管路系统冲洗时,水流不得经过任何设备。

4.7、管道试压:

冷冻水和冷却水系统管网安装完毕后,必须进行水压试验,试验方法是:先把管网或管段的压力升至试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力(但不得小于600KPa);当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。在试验压力下,稳压10分钟,如果压力降不大于20KPa,再将系统压力降至工作压力,在60min内压力不得下降,且外观检查不漏为合格。

冷凝水管管网安装完毕后,应进行充水试验,不渗不漏为合格。

5、空气处理装置

5.1、中枢质控柱
采用触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。

5.1.1、采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕。表面通过喷砂并闪银阳极处理.

5.1.2、触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。

5.1.3、根据实时监测污染物的浓度，自动调节处理模块的运行效率。

5.1.4、自由设置工作模式、待机模式的时间，各模式自动切换。

5.1.5、各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。

5.1.6、采集实验室各分空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况，生成空气质量报告。

5.1.7、主动发现系统异常信息后提示科室使用管理人员。

5.2、数字化远程均流布气终端

5.2.1、过滤器寿命管理：实时检测压差，预测 HEPA 滤网寿命，到期提醒更换，避免过期使用或提前浪费 。

5.2.2、可视化与报警：屏幕显示风阻、风速、风量、离子发生强度、运行状态，异常时（如风速低、压差高）自动报警。

5.2.3、数据管理：提供数据接口，开放式通讯协议，可接入自控系统或云（运维）平台。

5.2.4、尺寸：600*600*225mm；安装方式：T型龙骨、吊筋，风管接口：直径200mm；设计风量：300-600m³/h；标准风阻：45-85Pa；声功率级＜45dB(A）
5.3、数字化垂直定向污气导吸装置

5.3.1、可视化与报警：屏幕显示风阻、风速、风量、离子发生强度、运行状态，异常时（如风速低、压差高）自动报警。
5.3.2、数据管理：提供数据接口，开放式通讯协议，可接入自控系统或云（运维）平台。

5.3.3、空气动力学专用设施，铝合金材质，表面阳极氧化，整体一次成模，表面耐候处理。设计风量：300-600m³/h。

5.4、动态离子衍生装置
5.4.1、2800V正弦DBD放电机型，低温等离子动态消杀型。该模块用于新风管道单向气流安装环境。      

5.4.2、中和实验室内日积月累的有毒有害的挥发性有机物，生成无害的二氧化碳及水；

5.4.3、杀灭实验室内的病毒和细菌等微生物，减少其附着尘埃颗粒，达到净化室内空气的效果。

5.4.4、电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花。设备质量满足国内标准。

5.4.5、电离管与空气流向和风管垂直安装，每两根电离管之间至少有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚。电离管应当垂直插入风管（与气流方向成90度），这样保证送风尽可能多地经过电离管表面。

5.5、远程监测报警与质控评价软件

配合中枢质控柱使用，用于实验室空气处理系统所有数据的输入、读取、存储及控制的统筹计算。可根据预设的安全值范围进行监测，并提前预警提示等。

5.5.1、远程维保服务器巡检,及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。5.5.2、7×24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行无线反馈。

5.5.3、远程连接操控模块，在手机端及电脑端均可查看中枢质控柱中的数据，并可对整体系统进行远程控制。

（六）实验家具要求

1、边台、中央台

1.1、材料要求

柜体：使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合相应标准的冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.2mm：柜体主结构，抽屉，外门板，底柜活动层板，试剂架，水电管道功能立柱，水平布线管线槽，装饰封板；调整脚支撑板。

1.2、底柜五金及配件：

合页铰链：采用门板承重要求厚≥2.0mm及以上的304不锈钢材质180°及以上合页铰链； 柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

抽屉导轨：采用三节承重导轨；

把手：一次成型嵌入式铝合金把手或者不锈钢C型拉手；

门板缓冲垫：采用橡胶材质；

门扣组：采用304不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；

层板支撑扣：采用厚≥1.2mm及以上的304不锈钢板；

调整脚：采用高强度ABS或改性硬聚氯乙烯，可调高度≥20mm。

1.3、台面：采用≥20mm厚一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。

1.4、结构工艺要求

1.4.1、柜体：

柜体单元为落地式结构，可以单独站立或多单元组合使用；

所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙不得各超过3mm；

服务通道：中央台背对背柜体中间空档及边台柜体与墙面中间空档有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计；

踼脚板凹入部分位于柜体正面下方，踢脚板除正面凹入部分外，两侧须与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体荷重能力； 

装饰封板：中央台背对背柜体中间空档的外露端口外侧，底柜与底柜之间的空档，不靠墙的仪器台柜体后侧，及边台柜体与墙面间空档的外露端口外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层。

1.4.2、抽屉：

抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂处理，夹层内具消音材料；

抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计。弯折接合处焊接；

抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)；

1.4.3、门板：

门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂处理，夹层内具消音材料；

门板合页铰链须以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；

门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

门板能开关顺畅达180度。

1.4.4、底柜活动层板：

层板边缘应平顺不割手；

层板上下调节间距每格应小于20mm。

1.4.5、五金及配件：

铰链：每片门板至少配置两只合页铰链；

门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢螺丝与门片锁合；

门扣组：门扣组须以不锈钢螺丝固定。

2、通风柜

2.1、尺寸：（1500-3000）*（900-1100）*2350mm（具体尺寸需根据图纸现场需求调整）。

2.2、整体结构材质：应采用经抗腐蚀处理的薄钢板。材料结构稳定并有一定的强度。通风柜内壁面及台面的材料应能经受正常清洗、摩擦、酸碱化学腐蚀、实验操作及耐高温。

2.3、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板。

2.4、油漆质量：油漆色彩调和、均匀、耐久，漆膜附着力强、结合牢固，无气泡、流痕、皱纹的缺陷。

2.5、电气安全：应有接地导线接出,柜内电源插座应有防溅插座；在1500V试验电压下持续1min无击穿或闪络；通风柜绝缘电阻值应≥500MΩ；导线穿孔应有绝缘密封穿线卡。

2.7、台面：采用≥20mm厚一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。

    2.8、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。

    2.9、水盆：实验室专用黑色PP水盆。

    2.10、水龙头：单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。

2.11、玻璃视窗：采用厚5mm钢化玻璃。视窗框架采用铝合金型材    

3、取材台

3.1、尺寸（长*宽*高）：1500*800*2050mm（可根据现场需求调整）。

3.2、设备材质 ：整体材质采用316不锈钢，操作台面板厚度 ≥2.0mm。

3.3、配备嵌入式照明灯具，补光射灯可通过液晶触摸屏调控。

3.4、新风层流控制系统，送风量≥500m³/h，同时与下排风形“上送下排”的气流形式；排风量≥1100m³/h；采用孔板导流式台面，工作风噪≤45分贝。

3.5、取材台两侧及背面配备钢化防护玻璃（高度可根据需求定制），防止在取材时，组织液飞溅到工作站外面和取材记录台上面，造成室内生化污染。

3.6、取材台台面边缘设置激光雕刻标尺，不锈钢碳化技术，永久不掉色，长度：500mm。

3.7、智能台面升降组，可调高度≥400mm；升降系统可设置三挡记忆功能，方便选择合适的高度。

3.8、送排风气流集成优化系统 ：（选配）侧排风、下排风系统 、下沉式水汽分离结构 、新风层流控制系统 。

3.9、舒适照明灯光组件和自动消毒组件，带人体感应装置，在人员取材工作时，感应系统起作用防止紫外灯消杀系统误操作，可设定紫外灯自动启停时间，在晚上非工作时间消杀系统会对台面进行消毒杀菌。

3.10、电控系统 ：声光报警提示系统、集成式智能电路系统 、触控控制屏 、数字化参数显示 、人体感应装置 、低功耗运行模式 、防水电源插座 、紫外定时消杀/警报系统 、声光报警提示系统。

3.11、粉碎机工作应运转顺畅、无卡顿、运转时时有相应供水装置联动。

3.12、取材台具备手势控制功能，及多功能控制系统软件，实现新排风一键启停；照明、紫外灯启停；升降控制、工作模式及值班模式切换等。

3.13、水路系统：一体式水槽结构设计、甲醛灌注、弹簧喷枪 、粉碎机 、进水闸门一键控制 、316不锈钢折叠水龙头 、热水器 6L装（即开即热）

21、其他：显示器、取材板、磁吸工具条 。

实验室管理系统设备要求

1、智慧试剂耗材库管理系统

1.1、试剂耗材管理系统是一款专为实验室设计的智能化管理平台，旨在实现对实验室内各类试剂耗材的全生命周期管理。该系统通过集成先进的信息技术、物联网技术和大数据分析技术，提供从采购到废弃的一站式解决方案，确保实验室试剂耗材的安全、高效和合理使用。

1.2、系统功能及要求

1.2.1、采购管理：系统应支持试剂耗材的采购申请、审批流程管理，生成采购订单并跟踪订单执行状态。同时，提供供应商信息管理功能，包括资质审核、评价等。

1.2.2、入库管理：实现试剂耗材到货验收、扫码入库，自动生成入库单并更新库存信息。支持手动录入或批量导入入库数据，提高入库效率。

1.2.3、出库管理：支持试剂耗材出库申请、审批，通过扫码或手动选择方式完成出库操作，自动扣减库存并生成出库记录。同时，提供出库明细查询和统计功能。

1.2.4、库存管理：实时显示库存量、库存位置等信息，支持库存盘点、调拨、报损等操作。设置库存上下限预警，自动提醒库存不足或过剩情况，避免浪费和积压。

1.2.5、使用追踪：记录试剂耗材的使用情况，包括使用人、使用时间、使用量等详细信息。支持按实验项目、科室等维度进行使用情况统计和分析，为实验室管理和决策提供数据支持。

1.2.6、成本控制：提供试剂耗材成本核算功能，分析各科室试剂耗材使用成本，为实验室成本控制提供有力支持。

1.2.7、报表分析：生成各类试剂耗材管理报表，如库存报表、出入库报表、使用情况报表等。支持自定义报表内容和格式，满足不同管理需求。

2、智慧危化品库管理系统

2.1、危化品库管理系统是一款专门用于管理和监控危险化学品的综合性平台。该系统结合了现代信息技术和物联网技术，旨在实现对危化品从采购、储存、使用到废弃的全生命周期管理，确保企业合规运营，提高安全管理效率，降低安全风险。

2.2、系统功能及要求

2.2.1、采购管理：系统应支持危化品的采购申请、审批流程管理，生成采购订单并跟踪订单执行状态。同时，提供供应商信息管理功能，包括资质审核、评价等。

2.2.2、入库管理：实现危化品到货验收、扫码入库，自动生成入库单并更新库存信息。支持手动录入或批量导入入库数据，提高入库效率。

2.2.3、出库管理：支持危化品出库申请、审批，通过扫码或手动选择方式完成出库操作，自动扣减库存并生成出库记录。同时，提供出库明细查询和统计功能。

2.2.4、库存管理：实时显示库存量、库存位置等信息，支持库存盘点、调拨、报损等操作。设置库存上下限预警，自动提醒库存不足或过剩情况，避免浪费和积压。

2.2.5、使用追踪：记录危化品的使用情况，包括使用人、使用时间、使用量等详细信息。支持按实验项目、科室等维度进行使用情况统计和分析，为企业管理和决策提供数据支持。

2.2.6、成本控制：提供危化品成本核算功能，分析危化品使用成本，为科室成本控制提供有力支持。

2.2.7、报表分析：生成各类危化品管理报表，如库存报表、出入库报表、使用情况报表等。支持自定义报表内容和格式，满足不同管理需求

以上技术条款必须完全响应，否则视为无效投标文件。
（二）商务条件

1.付款方式：1、中标方应在中标通知书发放后的30日内提供10%合同金额的履约银行保函原件（见索即付）或支付10%合同金额的履约保证金，项目竣工后解除履约保函或退回履约保证金。

2、合同签订后甲方支付乙方合同价总价的30%作为预付款，工程进度款(含预付款)累计金额达到签约合同价的50%（含本数)时，开始在工程进度款中全额扣回工程预付款：预付款共分2次扣回，每次扣回金额为预付款总额的1/2,扣回的周期同付款周期；按照每月完成工程量的80%支付，付至合同总价的80%暂停支付。竣工验收并经监理、甲方及甲方委托的第三方审计单位审核后，支付至甲方委托的第三方审计单位审核的85%；经省卫建委委托的第三方最终审计结束后，支付至最终审计结算价的 97%；剩余的3%在质保金满后且配合总包单位完成竣工备案后的60个工作日内一次性支付。本项目有跟踪审计，每笔工程款的支付应由跟踪审计审核确认方可支付。

3、采购人付款前，中标供应商应先向采购人开具相应金额的税务发票，并提交监理单位、跟踪审计单位签字确认的付款申请，否则采购人不承担由此造成的延期付款责任。

4、本项目为政府类投资，双方约定本项目的卫健委委托的第三方审计单位的审计结果和卫健委出具的红头文件作为最终结算的依据。

2.工程结算调整

①对于经设计单位发出采购人认可的设计变更和经采购人计量后签证认可的工程量变化，按采购人认可的工程量计算，若响应文件有该项综合单价，按该项综合单价执行，若响应文件有该项类似的综合单价，参考该项综合单价执行，若响应文件无该项综合单价，则套用江西省现行的消耗量定额及单位估价表的相应子目单价计算直接费，按江西省现行的定额取费，并按报价的让利幅度下调。如增项部分在定额中也没有相应子目，成交供应商在施工前必须根据投标报价的要求进行单价分析（包括各种费用），经监理工程师审核并报请采购人批准后执行。 

②承包人如对工程量清单的工程量有异议，在合同签订后一个月内应对工程量清单计量进行修改并向发包人提交书面意见，经发包人及财审部门核实后调整合同价；否则合同价格至决算完成前不予调整。工程量清单中分部分项工程数量经复查后与原控制价总误差大于±3%时，仅就超出部分进行调整。

3.特别技术要求

1）投标人需具备深化设计的能力，并能根据相关规范（如有变更）及业主的需求进行免费的深化设计，深化设计方案须得到原设计单位和行业类专家的确认后方可组织施工。如深化设计涉及重大变更，施工单位需确保深化设计图审合格，图审费用由施工单位支付，采购人配合。
2）提供的产品须满足设计、使用功能的各项要求；所选产品必须注明生产厂家和品牌并附有产品出厂合格证（施工进场时提供）。

3）所有隐蔽工程的验收均需符合设计和国家标准规范要求，并按隐蔽工程验收程序进行，隐蔽验收时需邀请甲方代表在现场见证。

4）对涉及本项目的主体土建工程（例如屋面、屋顶、结构、设备基础、预埋孔洞、预留管线等）有沟通协调的责任和义务，必要时向监理方提供书面的文件，如主体土建工程出现质量问题或其它配合问题，施工单位未提出，施工单位承担连带的责任。

5）对于甲供设备，施工单位需提供无偿的安装配合服务，并有义务和责任对甲供设备的完好程度、与自身系统的契合程度、安装的精度等进行技术和质量把关。

7）涉及特别重要的子分部分项内容（设计单位确定内容）的验收，应邀请设计单位应一起参加。

8）施工单位应该具有较强的工程实践经验。为便于检修和调试，应预留适当的检修口、调试阀门等，如因未预留造成检修或调试问题，工期、费用不予索赔，造成损失应如实赔偿。

9）消防应接入主楼消防系统，并配合主楼消防施工单位统一完成联动调试，如影响主楼消防验收，视为验收不合格。

10）施工单位施工前应采用BIM技术进行管线综合平衡。

11）所有材料、设备、系统的检测方案在监理审批后应报甲方备案，检测过程应邀请甲方参加，必要时由甲方邀请设计参加。

12）认证认可过程中专家提出的整改项目，涉及到施工范围内建设现场整改，施工单位必须无条件整改，该项费用后期不予增加。

13）施工单位的维保人员纳入院方统一管理，并提供相应设备维保的体系技术资料（例如管理制度、操作规程、工作流程、作业指导书、设备运行维护记录等）。

14）需配合总包单位完成本项目质量要求：工程确保获得江西省优质建设工程杜鹃花奖，力争鲁班奖，如因本分项工程原因未达到质量要求，将处以决算价3%的罚金。在项目尾款支付时扣除。

15）需配合必要的土建楼板开孔及主配合总包体单位工程装备安装等辅材费用需自行考虑，包含在投标费用中

    16）施工单位提供项目人员表，拟派本工程项目负责人及所响应的项目其他人员一旦成交不准更换，项目负责人及所响应的项目其他人员在项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现拟派的项目负责人及所响应的项目其他人员擅自更换或离开施工现场，采购人有权要求成交供应商停止施工，直至项目项目负责人及所响应的项目其他人员回岗。

4、其它

1）投标人现场自行踏勘。

2）涉及特种设备（压力管道、压力容器）的施工、使用应符合国家、地方质监部门的要求和规范，否则由此造成的一切后果由施工单位承担。

3）施工单位应熟悉图纸、规范和招标文件要求，如图纸、规范、招标文件、控制价清单的技术特征、技术参数有不一致，以三者之中要求更高更严的为准，后续不增加费用。

4）卖方在交付设备时,应同时提供安装、调试、可靠性运行、运行和维修所需要的随机备品备件和专用工具，投标时提供清单。

5）招标文件和招标图纸中未明确的事项，而在施工过程、实验室评审过程实际会发生的费用，投标时应充分考虑，后续不在增加费用。

6）采购方有权增减工作量，施工单位不得拒绝。

7）中标单位不得以采购方现场技术条件不具备或提供的资料不齐全等情况，作为经济索赔的依据。

8）招标人有权要求中标单位在合同签订前必须携其投标文件中提供的合同业绩原件、检测报告原件前往采购人处核实，中标单位未提供核实材料的，采购人将不予签订采购合同。

9）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

10）投标单位报价时需考虑因不平衡报价产生的风险，由此导致的不良后果，甲方有权进行处罚。

5、主要设备品牌推荐表

	序号
	名  称
	品 牌 系 列

	
	建筑装饰工程部分
	

	1
	钢材
	相当于或优于南钢、新钢、萍钢等

	2
	水泥
	相当于或优于万年青、南方、国兴、海螺等

	3
	医用门
	相当于或优于德国霍曼、中冠、铭铉、基太思、欧尼克等

	4
	防火门
	相当于或优于王力、步阳、威雅等

	5
	电动门
	相当于或优于松下、中冠、铭铉、欧尼克、霍尼韦尔等

	6
	铝合金地弹门
	相当于或优于凤铝、坚美、耀皮等

	7
	铝合金平开窗
	相当于或优于凤铝、坚美、耀皮等

	8
	PVC 卷材 2.0mm (同质透心)
	相当于或优于阿姆斯壮、洁福、诺拉

	9
	铝扣板
	相当于或优于莱厮顿、阿姆斯壮、雅邦、奥普、友邦等

	10
	铝单板 2.5mm
	相当于或优于莱厮顿、欧陆、雅泰、庭友等

	11
	木板材
	相当于或优于兔宝宝、莫干山、伟业等

	12
	防火板
	相当于或优于富美家、普丽、千四板、莫干山、千年舟等

	13
	树脂板
	相当于或优于富美家、威盛亚、松耐特等

	14
	墙砖、地砖、防滑砖等
	相当于或优于东鹏、诺贝尔、马可波罗等

	15
	花岗岩、大理石
	相当于或优于西德宝、潘帕斯、钢盾等

	16
	抗菌釉面漆
	相当于或优于立邦、多乐士、嘉宝莉等

	17
	防火封堵
	相当于或优于浙江春天、广州坤泰、广州威雅等

	18
	防静电全钢活动地板
	相当于或优于巨汇、耐得林、阿贝特等

	19
	防火窗、防火门联窗
	相当于或优于鑫源、方大天成、聚成、洪都消防等

	20
	检修口
	相当于或优于江西豪宇、江西顺通、江西佳泰等

	21
	薄瓷板
	相当或优于新高、新中源、薄斯美等

	23
	玻璃
	相当或优于南玻、信义、耀皮等

	24
	岩棉
	相当或优于洛科威、欧文斯科宁、安耐福等

	25
	防水
	相当或优于东方雨虹， 广东科顺、卓宝等

	26
	轻钢龙骨
	相当或优于泰山、龙牌、可耐福等

	序 号
	名  称
	品 牌 系 列

	
	安装部分
	

	1
	高低压配电柜、环网柜、配电箱、照明箱元器件
	相当于或优于西门子、 ABB、施耐德等

	2
	卫生洁具
	相当于或优于科勒、 TOTO、美标、箭牌等

	3
	水泵
	相当于或优于熊猫、东方、凯泉、连成

	4
	阀门
	相当于或优于埃美柯、沪航、冠龙、正丰等

	5
	柴油发电机
	相当于或优于美国卡特彼勒CAT、德国 MTU安特 优、美国科勒电力 kohler KD 、康明斯、潍柴等

	6
	照明灯具(含应急照明)
	相当于或优于雷士、欧普、罗格朗、中工等

	7
	电线管(KBG 管)
	相当于或优于凯必吉、武陵源、宏涛、拓创、联塑等

	8
	电缆电线
	相当于或优于赣昌、开开、熊猫、久盛、越光、太平洋等

	9
	火灾报警器材
	相当于或优于泛海三江、海湾、北大青鸟、利达等

	10
	电气火灾监控及电源监控
	相当于或优于泛海三江、海湾、北大青鸟、利达等

	11
	抗震支架
	相当于或优于河北信兴达、上海仲桥、河北昊铁、图揽

	12
	UPS、EPS
	主机相当于或优于伊顿、维谛、奥斯塔娜、山特；

蓄电池相当于或优于理士、双登、奥斯塔娜、汤浅；

	13
	氧气、吸引、空气终端
	相当于或优于深圳捷工、埃塞普、深圳雅森

	14
	插座、开关
	相当于或优于飞利浦、西门子、施耐德、罗格朗

	15
	06Cr19Ni10不锈钢管
	相当于或优于上海一腾、浙江鹏业、浙江合盛

	16
	智能呼叫系统
	相当于或优于山东亚华、长沙宏胤、全视通

	17
	中央空调机组（含净化机组）
	相当于或优于约克、天加、麦克维尔等同等级品牌

	18
	风机盘管及末端设备（含净化机组）
	与中央空调机组同品牌

	19
	多联机
	相当于或优于大金、天加、日立、三菱电机等同等级品牌

	20
	保温材料
	相当于或优于阿乐斯福乐斯、上海亚罗氟、江苏赢胜、华美等同等级品牌

	21
	全铜阀门
	相当于或优于埃美柯、正丰、冠龙等同等级品牌

	22
	水过滤器
	相当于或优于埃美柯、正丰、冠龙等同等级品牌

	23
	金属软管
	相当于或优于埃美柯、正丰、冠龙等同等级品牌

	24
	分体式空调
	相当于或优于格力、美的、海尔等同等级品牌

	25
	板式换热器
	相当于或优于阿法拉伐、APV、传特等同等级品牌

	26
	空气能机组
	相当于或优于生能、天舒、中广欧特斯、美的等同等级品牌

	27
	精密空调
	相当于或优于维谛、阿特拉斯、科华、天加等同档次品牌

	28
	智能信息化
	综合布线系统采用相当于或优于普天、一舟、罗格朗等同档次品牌

院区网络系统采用相当于或优于H3C、华为、锐捷等同档次品牌

视频监控系统采用相当于或优于海康、大华、宇视等同档次品牌

一卡通系统采用相当于或优于科松、同方、捷顺等同档次品牌


备注：
拟投品牌不得低于推荐的品牌（厂家）。

推荐品牌不作为评审因素。
6、售后服务及质保期

6.1、质量保证期：装修、暖通、水电等防水外的项目为2年，防水为5年，质量保证期从项目整体验收合格后开始计算。

6.2、售后服务要求

1）保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求
2）货物最终验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

3）质量保证期内，在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；

4）中标供应商应详细列出售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构。必须保证针对本项目有单独建立的服务档案，货物安装、使用、维护情况必须得到完整的记录，以保证提供的售后服务准确、周到、及时。

5）售后服务响应时间：维修及服务响应时间：提供7×24小时即时响应服务，中标人在接到采购人通知后 2 小时内须做出响应，24 小时内到达现场维修排除故障。如中标人未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由中标人支付。

6.3.安装调试及货物验收：

6.3.1安装调试

1）设备的拆箱、安装调试等项工作由中标供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

2）所有设备、材料均须由中标供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标供应商应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标供应商负担。

6.3.2验收

1）货物验收:

初验：货物达到现场后，中标供应商和采购人共同打开包装验货；中标供应商应提供详细装箱单据；如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，采购人不予验收。

最终验收：货物初验合格后，经安装测试后转入为期15天的试运行。试运行结束后，中标供应商应向采购人提交试运行记录，出具项目试运行报告，并提出最终验收申请，经采购人同意后，采购人与中标供应商双方共同按招标文件和国家或行业相关标准进行最终验收。

2）中标供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

3）如果设备在合同条款规定的保修期内，根据采购人、使用单位或相关国家质量监督检验部门的检验结果，发现设备的质量或规格与合同要求不符，或设备被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人或使用单位有权向中标供应商提出索赔并要求退货或换货。

4）相关检验检测和验收费用全部由中标供应商承担。

5）中标供应商应保证采购人在使用该系统及货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

6.3.3技术服务：自最终验收合格之日起7个工作日内，中标供应商必须将所有相关技术资料（提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。

6.3.4质量要求：工程质量符合合格标准,且不得影响整个项目评定省级优良；如影响整体工程评定省级优良，视为质量不符合合格标准。

6.4、培训要求

6.4.1为保证设备交付后的正常运行使用，中标供应商应在各设备安装现场进行现场培训并负责对采购人的技术人员进行免费培训，培训时间、培训人员及培训地点与采购人协商确定。

6.4.2设备交付正常使用后，中标供应商应针对设备提供系统安装配置文档以确保资料的完整性。

6.4.3对于所有培训，必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。

6.4.4培训要求:通过培训，系统管理操作工作人员对系统各功能模块能比较熟练地掌握并能完成独立操作。

6.4.5培训费用由中标供应商承担。

以上商务条款必须完全响应，否则视为无效投标文件。

评标办法
	评审项
	评审内容
	评审依据

	资格评审
	1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人；
	营业执照复印件加盖投标人单位公章

	
	2、投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质
	证书复印件加盖投标人公章

	
	3、投标人须具有有效的安全生产许可证；
	证书复印件加盖投标人公章

	
	4、投标人须为拟投本项目主材/设备的制造商或代理商，若为代理商须取得拟投本项目主材/设备制造商出具的针对本项目的唯一授权（主材/设备包含：××××）；
	授权书复印件加盖投标人公章

	
	5、投标人提供拟任本项目的项目负责人必须满足：持有国家二级或以上建造师证书(建筑工程或机电工程专业)；持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；须提供开标时间前6个月内任意1个月的投标人为其缴纳社保缴费证明材料，且无在建工程；
	证书复印件加盖投标人公章、社保证明材料加盖投标人公章、无在建承诺函加盖投标人公章

	
	6、进赣建筑施工企业，应按照有关规定在“江西住建云”登记相关信息，且登记状态有效,未过期或未被暂停，且拟派本项目施工人员(项目经理、施工员、质量（检）员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员、专职安全管理人员（C证）)均应进行登记；项目负责人、本项目施工人员均需在“江西住建云”实名制信息登记，提供相关截图。投标人提供拟派八大员岗位证书[施工员、材料员、质量员、标准员、机械员、劳务员、资料员、具有有效的岗位证书或职业培训合格证书，专职安全生产管理人员需持有《安全生产考核合格证书》C证]。
	相关截图加盖投标人公章，截图数量不限；证书复印件加盖投标人公章

	
	7、本项目不接受联合体投标。
	/

	
	8、与本项目有关的设计、咨询、监理等有利害关系的单位不得参与本项目的投标。
	承诺函加盖投标人公章，格式自拟


一、价格评分
	评审内容

	得分

	投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。经评标委员会评定投标人投标报价可能低于成本或高于同期同类项目市场采购价，且在评标过程中经投标人澄清、补正不能合理说明理由的，评标委员会有权否决其投标。

当有效投标人数量大于5家时去掉一个最高价和一个最低价后计算剩余有效投标报价的算术平均值为基建价；当有效投标人数量小于等于5家时取所有有效投标报价的算术平均值为基准价，投标报价等于基准价时报价得分为满分。

其他报价得分按如下计算公式计算：①投标报价高于基准价时：**×【1-**×（投标报价-基准价）/基准价】；②投标报价低于基准价时**×【1-（基准价-投标报价）/基准价】；精确到小数点后两位。
注：有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标总报价。
	


二、技术评审
	评审因素
	评审内容
	分值

	符合性审查
	必须全部满足招标文件“第四章  技术规范要求”中“（一）技术需求”中全部要求，任意一条不满足作无效标处理。

评审依据：根据投标人提供的技术响应偏离说明表，如招标文件中要求提供其他佐证材料，须按其规定。

	无机预涂板
	1、产品表观密度≥1.5g/cm3，吸水率≤18%，抗折强度（自然状态、饱水状态）≥20MPa，湿胀率≤0.04%，干缩率≤0.01%，抗冲击强度≥1.8kJ/㎡，附着力（划格法）达0级，铅笔硬度≥7H。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、产品内照射指数≤0.08，外照射指数≤0.05；甲醛释放量为0；不含可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）、可溶性锑（Sb）、可溶性钡（Ba）、可溶性砷（As）、可溶性硒（Se）；抗压强度（面外）≥40MPa；烟毒性达ZA1级，防霉等级达0级。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。

3、产品具备抗菌性，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99%；对铜绿假单胞菌、白色念珠菌抗菌率、肺炎克雷伯氏菌≥99.9%。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	玻镁岩棉彩钢板
	1、产品耐火极限≥120分钟。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、玻镁板干缩率≤0.1；具有抗反卤性。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	PVC卷材
	1、产品符合GB/T 11982.2-2015的标准，外观无缺损、皱纹、孔洞、裂纹、断裂；无明显杂质、气泡、擦伤、变色、异常凹痕、污迹；耐磨性达到T级，残留凹陷≤0.01mm；纵、横向加热尺寸变化率：纵向≤0.1%，横向≤0.10%；加热弯曲≤0.01mm；色牢度≥6级。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、产品防滑等级≥R10级，防滑性：静摩擦系数干态≥0.5，湿态≥0.5；防火等级≥B1。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
3、产品不含有毒有害物质：氯乙烯单体含量为0，不含可溶性重金属（铅、镉）；挥发物含量小于3g/m2。产品可诱生空气负氧离子量：诱生量≥1.00×107，符合GB/T 28628-2012检测依据。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
4、产品具备耐污染性，分别接触醋酸、盐酸、柠檬酸、蚁酸、乳酸、硝酸、磷酸、三氯醋酸、三氟乙酸、醋酸、盐酸、柠檬酸、蚁酸、乳酸、硝酸、磷酸、三氟乙酸、硫酸等至少75种污染试剂2小时，水洗后无任何影响。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
5、产品具有抗菌抗病毒效果，对H1N1甲型流感病毒，人冠状病毒（HCoV-229E）99%以上的抗病毒活性，对大肠杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌的抗菌率≥99.9%。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	LED平板灯
	1、产品符合GB/T4208-2017的要求，LED平板灯防护等级应≥IP65。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、产品符合GB/T20145-2006的要求。①皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐值，②眼睛的近紫外危害曝辐值，③视网膜蓝光危害曝辐值，④视网膜蓝光危害曝辐值小光源，⑤视网膜热危害曝辐值，⑥视网膜热危害曝辐值-对微弱视觉刺激，⑦眼睛的红外辐射危害曝辐值，⑧皮肤热危害曝辐限值均被判定为无危险类。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	新风预处理机组
	1、箱体采用铝合金无框架榫头互扣结构。在正压1000pa条件下，机组变形量≤0.5mm/m，机组箱体机械强度不低于D1级；机组的冷桥因子不低于TB1级且机组在静压1000Pa条件下，漏风率≤0.03%。漏风率不低于L2级。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。

2、机组表冷器接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥0.7mm；接水盘底部有保温层，防结露设计；接水盘具备抗菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌的抗菌率均达到99.9%以上，抗菌活性值＞5。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	静音排风机组
	1、产品符合：①流量偏差：在规定的静压下（≥500Pa），所对应的流量偏差不超过±5%。②全压偏差：在规定的流量下（≥10000m³/h），所对应的全压偏差不超过±5%。③风机效率偏差：风机的全压效率不得低于其对应点效率的3%；或者静压效率不得低于其对应点效率的2%。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、排风机应达到 ISO 12944 《色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》标准中规定的适用腐蚀环境等级要求，达C3级及以上。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
3、风机噪声应符合 JB/T 8690-2014 《通风机噪声限值》的要求，不应大于 89.5 dB(A)。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
4、叶轮符合JB/T9101-2014的要求，运行时不产生振动。运行时允许振动速度的均方根值≤2.5 mm/s。叶轮应满足最高工作转速的150%超速试验要求。风机机壳出口法兰表面应平整，其连接物和尺寸应符合 GB/T 3235-2008 《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》的要求。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	空气质控系统
	1、中枢质控柱

保护电路连续性符合GB/T 20641-2014 9.11的标准；采用25A电流进行10s的试验：①外壳与主接地端之间②安装导轨与主接地端之间③侧板与主接地端之间④门锁与主接地端之间⑤门板与主接地端之间⑥控制按钮与主接地端之间，的电阻值均≤20mΩ。（  分）
产品符合GB/T 18268.1-2010标准，①通过30MHz~1000MHz辐射发射试验，②谐波电流试验，③电压变化、电压波动和闪烁试验，④射频电磁场辐射抗扰度试验。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分
2、远程监测报警与质控评价软件

产品具备“实验室设备远程监测报警”、“实验室空气处理系统中央控制”功能。（  分）
评审依据：投标人提供相应软件产品证书及软件功能检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证。
3、动态离子衍生装置

①产品具备化学污染物、挥发性有机化合物去除功能，达到氨（2小时）去除率≥95%，硫化氢（2小时）去除率≥95%，甲醛（2小时）去除率≥99%，二甲苯（2小时）去除率≥99%，VOC（2小时）去除率≥99%，TVOC（2小时）去除率≥99%。（  分）

②产品具备消杀功能，达到大肠杆菌（1小时）净化效率≥99.9%，黑曲霉（1小时）净化效率≥99.9%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99.9%，甲型流感病毒A/PR/8/34(1小时）去除率≥99.9%。产品能够释放合格密度的等离子体，依据ZD/19-2023对产品进行等离子体密度测试，在距离等离子发生器≥10cm的位置进行测试，等离子体密度测试数据结果≥7组，任意数据≥1.22X1017m-3。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
4、数字化远程均流布气终端

产品具有优异的风阻特性，产品进行风口性能测试，提供不少5组的测试数据，在100-200m³/h、200-300m³/h、300-400m³/h、400-500m³/h、500-600m³/h风量区间，风口的静压损失<50Pa,全压损失<60Pa。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
5、数字化垂直定向污气早吸装置

产品具有优异的风阻特性，产品进行风口性能测试，提供不少5组的测试数据，在100-200m³/h、200-300m³/h、300-400m³/h、400-500m³/h、500-600m³/h风量区间，风口的静压损失<20Pa,全压损失<35Pa。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	取材台
	1、用电安全及稳定性：通过①射频场感应的传导骚扰抗扰度检验、②射频电磁场辐射抗扰度检验、③电快速瞬变脉冲群抗扰度检验、④浪涌(冲击)抗扰度检验、⑤保护联结电路连续性的检验、⑥绝缘电阻试验、⑦耐压试验。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、送风量≥600m³/h，排风量≥1200m³/h；噪音≤45分贝；取材台具备手势控制功能，对手势指令的响应迅速、准确，识别率98%以上。在常规操作下，设备能够稳定执行预设的手势动作。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
3、取材台配备多功能控制系统软件，实现新排风一键启停；照明、紫外灯启停；升降控制、工作模式及值班模式切换等。（  分）
评审依据：提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	通风柜
	通风柜电气安全：应有接地导线接出,柜内电源插座应有防溅插座；在1500V试验电压下持续1min无击穿或闪络；通风柜绝缘电阻值应≥500MΩ，导线穿孔应有绝缘密封穿线卡。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
风柜视窗框架采用铝合金型材：其维氏硬度、韦氏硬度、抗拉强度、规定非比例延伸强度均应检测合格；型材膜层压痕硬度≥100，耐磨性＞0.8L/μm，膜层的干附着性、湿附着性、沸水附着性均达到0级，耐盐酸性合格。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
通风柜工作时，噪音在55dB(A)以下；平均面风速应达0.5m/s（±0.02m/s）（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	边台、中央台
	1、陶瓷台面参照GB/T 17657-2022 4.43的性能检测方法，至少耐85项化学试剂污染，至少包含：氢氧化钙饱和液、乙酸正戊酯、铬酸洗液、王水、红药水、硝酸银(1%)、茶水、氢氧化钾饱和液、碳酸钠(5%)、氯化钠(20%)、氯化锌饱和液、甲苯、三氯乙烯、过氧化氢(3%)、碘酒、2-丁酮、二甲苯、硝酸银饱和液、乙酸乙酯、乙酸(99%)、盐酸(37%)、氯化镁(10%)、甲醛(37%)、氨水(28%)等，检验结果均为无明显变化，达5级。（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
2、陶瓷台面静摩擦系数（干态）≥0.6；静摩擦系数（干态）≥0.6；有釉砖表面耐磨性>12000转/5级；表面耐划痕≥4级；（  分）
评审依据：投标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	智慧试剂耗材、危化品管理系统
	产品配备危化品库管理系统软件、试剂耗材库管理系统软件（  分）
评审依据：提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分。
	

	总体实施方案

	根据本项目编制总体实施方案，包括1.施工方案（施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等）；2.施工进度 计划；3.项目质量保证措施；4.安全生产保证措施；5.文明施工及环保措施。每提供一项得  分，共计  分。 
评审依据：投标人须提供总体实施方案并加盖投标人公章，否则不得分。
	


三、商务评审
	评审因素
	评审内容
	分值

	符合性审查
	必须全部满足招标文件“第四章  技术规范要求”中“（二）商务条件”全部要求，任意一条不满足作无效标处理。

评审依据：根据投标人提供的商务响应偏离说明表

	业绩
	投标人自2021年4月至投标文件递交截止时间止（以合同签订时间为准）每提供1个同类业绩（含病理科或测序实验室或NGS实验室）得  分；本项最多得  分。 
评审依据：投标人须提供以上业绩的合同扫描件加盖投标人公章，否则不得分。
	

	质保期
	在满足2年质保期的基础上，质保期每增加6个月得  分，本项最多得  分。 
评审依据：投标人须提供质保期承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。
	

	项目管理人员
	拟派本项目的技术负责人具备建筑类高级及以上职称的得  分。 
评审依据：投标人须提供技术负责人职称证书扫描件及有效期内的劳动合同并加盖投标人公章，否则不得分。
	

	售后服务方案
	针对本次项目提供售后服务方案，包括：1.响应时间，2.售后承诺，每提供一项得  分，共计  分。 
评审依据：投标人须提供售后服务方案并加盖投标人公章，否则不得分。
	


2


