## 预算清单
预算明细表
项目名称：医用气体系统工程
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注
一、医用中心供氧系统
1 | 医用液氧贮罐 | 1.规格:一台5m³，一台10m³ 2.工作压力：1.6MPa 3.内胆为食品级不锈钢材质，外胆为不锈钢材质 4.绝热方式：高真空多层绝热 5.具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 汽化器 | 1.规格：400m³/h 2.铝翘片结构 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
| 汽化器 | 1.规格：150m³/h 2.铝翘片结构 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 减压装置 | 1.规格型号：400m3/h 2.配置：双减压器配置 3.具有数据远传功能 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
4 | 氧气汇流排 | 1.规格型号：2*10瓶组 2.配置：两组自动切换 3.气瓶由用户自备 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 氧气分气缸 | 1.规格型号：2进13出 2.材质：不锈钢 3.分流氧气，预留接口 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 医用无缝铜管（站房内主管道） | 1.规格型号：φ38×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 60 |  |  | 0 | 0
7 | 站房内配套管件及阀门等 | 1.规格型号：与本项目管道、设备等配套 2.处理方式：酸洗脱脂 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 接地装置 | 1.规格型号：JD 2.各设备与站内接地网连接 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：双回路 2.工作压力：0.2～0.5MPa 3.具备应急备用接口 | 台 | 14 |  |  | 0 | 0
18 | 氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：双回路 2.工作压力：0.2～0.5MPa 3.具备应急备用接口 | 台 | 28 |  |  | 0 | 0
19 | 氧气流量计组件 | 1.流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量 3.具备RS485通讯模块 4.包含1套流量计传感器、3只DN15铜球阀、6只DN15阀接头、2只φ18等径三通、2只φ18弯头及φ18×2不锈钢管一批等 | 台 | 28 |  |  | 0 | 0
20 | 压力监测报警装置 | 1.规格型号：两气 2.具有声光报警 3.压力监视 ≥1.0级 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0
| 压力监测报警装置 | 1.规格型号：三气 2.具有声光报警 3.压力监视 ≥1.0级 | 台 | 21 |  |  | 0 | 0
21 | 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ32×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 2360 |  |  | 0 | 0 | 室外管道暂估100米，据实结算
22 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：φ25×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 1790 |  |  | 0 | 0
24 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：φ20×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 234 |  |  | 0 | 0
25 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：φ16×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 1890 |  |  | 0 | 0
26 | 医用无缝铜管（支管道） | 1.规格型号：φ8×1.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 2380 |  |  | 0 | 0
37 | 主管支架 | 1.规格型号：40*40*4 2.形式：角钢支架 3.型钢 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
38 | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.形式：角钢支架 3.型钢 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
39 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
二、医用中心吸引系统
1 | 医用负压真空机组 | 1.单台油式旋片真空泵处理量：≥300m³/h 2.单台油式旋片真空泵功率：≤7.5KW 3.包含3台水环式真空泵、2台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置、电磁阀管路及阀门一批等 4.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 截止阀DN32、DN25各2个，DN20电磁阀2个
2 | 真空罐 | 1.规格型号：V=2.0m³，Φ=1100mm，H=2170mm，P=1.0MPa | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 集污罐 | 1.规格型号：≥50L 2.工作压力：-0.09MPa 4.材质：碳钢 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 消毒灭菌装置 | 1.处理量：300m3/h ，功率=4kw | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
6 | 真空分气缸 | 1.规格型号：1抽8进 2.材质：碳钢 3.分流气体，预留接口 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 医用无缝铜管（站房内主管道） | 1.规格型号：φ76×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 50 |  |  | 0 | 0
8 | 站房内配套管件及阀门等 | 1.规格型号：与本项目管道、设备等配套 2.处理方式：酸洗脱脂 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 接地装置 | 1.规格型号：JD 2.各设备与站内接地网连接 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ89×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 2100 |  |  | 0 | 0
| 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ76×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 1780 |  |  | 0 | 0
14 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：φ32*2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 2340 |  |  | 0 | 0
16 | 医用无缝铜管（支管道） | 1.规格型号：φ10×1.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 2380 |  |  |  | 0
27 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1 |  |  |  | 0
三、医用中心压缩空气系统
1 | 医用空气压缩机 | 1.单台无油涡旋空气压缩机排气量：≥3.78m³/min 2.单台无油涡旋空气压缩机电机功率：≤22KW 3.单级过滤器处理量：≥2.1m³/min 4.单台冷冻式干燥机处理量：≥2.1m³/min 5.包含2台无油涡旋空气压缩机、2台冷冻式干燥机、2套四级过滤器、报警装置及连接管路一批等 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 储气罐 | 1.规格型号：2.0m³ 2.工作压力：1.0MPa 3.材质：不锈钢材质 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 空气减压装置 | 1.规格型号：250m³/h 2.配置：双减压器配置 3.特性：超欠压声光报警功能 4.具有数据远传功能 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | PLC控制柜 | 1.控制方式：PLC 2.功率：≥3*22KW 3.显示方式：数显 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 医用无缝铜管（站房内主管道） | 1.规格型号：φ32×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 50 |  |  | 0 | 0
6 | 站房内配套管件及阀门等 | 1.规格型号：与本项目管道、设备等配套 2.处理方式：酸洗脱脂 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 接地装置 | 1.规格型号：JD 2.各设备与站内接地网连接 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ32×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 890 |  |  | 0 | 0
9 | 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ25×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 568 |  |  | 0 | 0
10 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：φ16×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 789 |  |  | 0 | 0
14 | 医用无缝铜管（支管道） | 1.规格型号：φ10×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 678 |  |  | 0 | 0
23 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
四、医疗器械压缩空气系统(中心供应室）
1 | 器械用空气压缩机 | 1.单台一体式四头空气压缩机排气量：≥0.85m³/min 2.单台无油空气压缩机电机功率：≤7.5KW 3.单级过滤器处理量：≥1.1m³/min 4.单台冷冻式干燥机处理量：≥1.1m³/min 5.包含2台无油空气压缩机、2台冷冻式干燥机、2套四级过滤器、报警装置及连接管路一批等 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 储气罐 | 1.规格型号：1.0m³ 2.工作压力：1.0MPa 3.材质：不锈钢材质 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | PLC控制柜 | 1.控制方式：PLC 2.功率：≥2*7.5KW 3.显示方式：数显 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 医用无缝铜管（站房内主管道） | 1.规格型号：φ25×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 25 |  |  | 0 | 0
6 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：φ16×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 54 |  |  | 0 | 0
8 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
五、口腔科负压吸引系统
1 | 口腔科负压吸引 | 1、2台气环真空主机/单台抽气量≥318m³.h,极限-26kpa/功率≥3kw，1用1备 2、内置2套入口过滤器，≥150m³.h,1用1备 3、内置100L不锈钢自动排液装置，自动排污 4.控制箱，7寸彩色智能控制器，预留干接点启动信号接口，当无信号气环泵停止运行，带真空数显显示，可手动/自动，预留485协议通讯接口 5、内置真空卸荷阀，单向阀.手阀.内部不锈钢管道连接及阀门 6、一体式撬装机座，安装方便，配置减震装置及脚轮 | 套 | 1 |  |  | 0
3 | PLC控制柜 | 1.控制方式：PLC 2.功率：≥2*3KW 3.显示方式：数显 | 台 | 1 |  |  | 0
4 | 医用无缝铜管（站房内主管道） | 1.规格型号：UPVC50 2.材质：UPVC 3.承插粘结 | 米 | 35 |  |  | 0 | 0
6 | 医用无缝铜管（副管道） | 1.规格型号：UPVC32 2.材质：UPVC 3.承插粘结 | 米 | 54 |  |  | 0 | 0
8 | 信号线 | RVVSP3X1.5信号线 | 米 |  |  |  | 0 | 0
六、口腔科压缩空气系统
1 | 牙科压缩空气 | 1.2台无油涡旋压缩主机，单台3.7kw，单台排气量0.42m³.min，0.6至0.8MPa，1用1备 2.内置2套模块式吸干机，单台流量0.6m³.min，压力露点-20℃至-40℃，1用1备 3、内置气动不锈钢球阀，配执行机构，接入中央控制系统 4.内置1个200L304不锈钢储气罐，1.0MPa，带自动排水器 5.内置2组4级过滤器，1.0m³.min，包含汽水分离器/精密过滤/高效过滤/活性炭过滤器，过滤精度0.001um，配置自动排水器 6、露点监测，-80℃至20℃，接入控制柜 7、内置一氧化碳溶度报警装置，接入中央控制柜。 8、数显真空及不锈传感器，接如控制柜 9、中央控制柜，7寸液晶触摸控制器，实施监测，预留远程通讯接口，压力报警装置，监测运行时间，触摸屏故障或PLC故障具备应急启动功能 10、一体式撬装机座，机组内部不锈钢管道 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 空气减压装置 | 1.规格型号：50m³/h 2.配置：双减压器配置 3.特性：超欠压声光报警功能 4.具有数据远传功能 | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | PLC控制柜 | 1.控制方式：PLC 2.功率：≥3*3.7KW 3.显示方式：数显 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ25×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 228 |  |  | 0 | 0
5 | 医用无缝铜管（主管道） | 1.规格型号：φ16×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 183 |  |  | 0 | 0
七、感染楼、发热门诊负压吸引系统
1 | 医用负压真空机组 | 1.单台油式旋片真空泵处理量：≥300m³/h 2.单台油式旋片真空泵功率：≤7.5KW 3.包含3台水环式真空泵、2台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置、电磁阀管路及阀门一批等 4.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 真空罐 | 1.规格型号：V=2.0m³，Φ=1100mm，H=2170mm，P=1.0MPa | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 集污罐 | 1.规格型号：≥50L 2.工作压力：-0.09MPa 4.材质：碳钢 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 消毒灭菌装置 | 1.处理量：300m3/h ，功率=4kw | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
6 | 真空分气缸 | 1.规格型号：1抽8进 2.材质：碳钢 3.分流气体，预留接口 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 医用无缝铜管（站房内主管道） | 1.规格型号：φ76×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 米 | 50 |  |  | 0 | 0
8 | 站房内配套管件及阀门等 | 1.规格型号：与本项目管道、设备等配套 2.处理方式：酸洗脱脂 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 接地装置 | 1.规格型号：JD 2.各设备与站内接地网连接 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
八、站房监控及大楼监控系统
1 | 站房监控系统 | 7个站房 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0
2 | 六类网线 | 各个站房到消控室 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 套管 | JDG25 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
九、病房设备带及配套设施系统
1 | 设备带 | 1.尺寸：210*60mm；厚度≥1.8mm 2.铝合金材质，强电、弱电、医用气体管道三腔分离 3.病房通长布置 | 米 | 2580 |  |  | 0 | 0
2 | 氧气终端 | 1.制式：德标 2.具有防错插结构 3.自带维修阀，可带气检修 | 只 | 1123 |  |  | 0 | 0
3 | 吸引终端 | 1.制式：德标 2.具有防错插结构 3.自带维修阀，可带气检修 | 只 | 1123 |  |  | 0 | 0
4 | 空气终端 | 1.制式：德标 2.具有防错插结构 3.自带维修阀，可带气检修 | 只 | 217 |  |  | 0 | 0
5 | 电源插座 | 1.规格型号：2+3孔 2.符合国际标准 | 只 | 2246 |  |  | 0 | 0
6 | 灯开关 | 1.规格型号：大板 2.符合国际标准 | 只 | 1123 |  |  | 0 | 0
7 | 氧气支管维修阀 | 1.规格型号：DN6 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂 4.连接方式：焊接（充氩气保护） | 只 | 768 |  |  | 0 | 0
9 | 红色插座电源线 | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 5600 |  |  | 0 | 0
10 | 蓝色插座电源线 | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 5600 |  |  | 0 | 0
11 | 双色插座电源线 | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 5600 |  |  | 0 | 0
12 | 红色开关电源线 | 1.规格型号：WDZ-BYJ-1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 4590 |  |  | 0 | 0
13 | 蓝色开关电源线 | 1.规格型号：WDZ-BYJ-1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 4590 |  |  | 0 | 0
14 | 双色开关电源线 | 1.规格型号：WDZ-BYJ-1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 4590 |  |  | 0 | 0
15 | PVC管 | 1.规格型号：φ16 2.电源线保护套管 | 米 | 8900 |  |  | 0 | 0